## A. REK. G
POPIS DEL |  | P
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA TER RUŠITVE |  | 0
II. | KANALIZACIJA |  | 0
III. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
IV. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0

## I. Prip. in zaklj. dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | Pripravljalna in zaključna dela ter rušitve
1 | Zakoličba osi kanalizacije z oznako jaškov, lovilca olj, geodetskim posnetkom kanalizacije ter vrisom v kataster | m1 | 16 |  | 0
2 | Zakoličba komunalnih vodov | PA | 1 |  | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 18 |  | 0
4 | Rušenje asfalta obstoječe servisne ceste (8+3 cm) z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo do 10 km | m2 | 31 |  | 0
5 | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom za obrabno plast v debelini 3 cm in širini 20 cm - mesta rezanja asfalta | m1 | 18 |  | 0
6 | Rušenje cestnih robnikov v območju prekopov z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo do 10 km | m1 | 2 |  | 0
8 | Odstranitev humusa v območju zelenic v globini 20 cm, deponirati na gradbišču in ponovno vgraditi po končanih gradbenih delih ter ponovna zatravitev | m2 | 12 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA TER RUŠITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. Kanalizacija
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Opombe: | Vsa zemeljska dela kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi tehničnega poročila. Vse količine zemljin so obračunane v vgrajenem/raščenem stanju.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
II. | Kanalizacija
1 | Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. - IV. kategorije z odmetom na stran ali nakladanjem ¦ vključeni so vsi jaški in lovilec olj ¦ v ceni upoštevati razpiranje jarka in eventualno črpanje podtalnice | m3 | 162 |  | 0
2 | Planiranje in nabijanje dna jarka do predpisane zbitosti v naklonu po projektu ¦ vključeni so vsi jaški, lovilec olj… | m2 | 22 |  | 0
3 | Izdelava podbetonov za jaške in lovilec olj iz betona C12/15 debeline cca. 15 cm | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PVC DN160 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 12 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PE DN160 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 5 |  | 0
6 | Izdelava vodotesnih betonskih revizijskih jaškov Ø80 cm, do globine 2,00 m z LTŽ pokrovom Ø60 D400, kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov (J1, J2) | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja zapornega ventila kot npr. sistemski PE KG SCH 160 dobavitelja PIPE LIFE DN160 z vgradno garnituro, cestno kapo in ključem za zapiranje. V ceno vključiti tudi fazonske komade/prirobnice za prehod iz PVC cevi na PEHD cev, kar je potrebno za namestitev zapornega ventila. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja koalescenčnega lovilca olj z integriranim usedalnikom in avtomatsko zaporo z dopustno obremenitvijo Q=6 l/s kot npr. ACO OLEOPATOR C - FST¦ vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca ¦ čistilni razred SIST EN 858 - 1 in 858 - 2, volumen usedalnika 600 l ali več, kapaciteta mineralnih olj 160 l ali več, dotočna in odtočna cev DN160, javljanje nivoja olj in usedlin s signalnimi kabli, material AB/PE ¦ v ceni upoštevati nadvišanje iz tipksih elementov proizvajalca - dno na koti cca. -2,61 m ¦ v ceno vključiti tudi pokrovno ploščo za cev in 1× LTŽ pokrov nosilnosti D400 kN ter priključek za pripravo za jemanje vzorcev ter pripravo samo. | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi Ø120 cm, do globine 4,00 m z LTŽ pokrovom Ø60 B125, kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov (PO) | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba zasipa jaškov z gramoznim materialom granulacije 0-16 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50 cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP | m3 | 28 |  | 0
11 | Zasip kanalizacije z izkopanim materialom III. - IV. kategorije z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa. V primeru, da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti drobljenec 0-31 iz zunanjih virov. | m3 | 116 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala III. in IV. kategorije v stanju razsutosti na trajno deponijo do razdalje 10 km | m3 | 46 |  | 0
13 | Izdelava priključkov na betonske jaške, navrtanje ali izdelava v tovarni - PVC DN 160 | kos | 7 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za lovilec olj kot npr. ACO SECURAT (olje+gladina vode) z vsemi pomožnimi deli in materialom - vključiti elemente v LO in v objektu vključno z funkcionalnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za lovilec olj kot npr. ACO SECUSED (prenapolnjenost z grobimi nečistočami) z vsemi pomožnimi deli in materialom - vključiti elemente v LO in v objektu vključno z funkcionalnim preizkusom | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za oljno jamo (nivo kontaminirane vode) z vsemi pomožnimi deli in materialom- vključiti elemente v OJ in v komandni sobi vključno z funkcionalnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
17 | Čiščenje in pregled kanalizacijskih cevi | m1 | 17 |  | 0
18 | Preizkus tesnosti kanalizacijskega omrežja z pridobitvijo poročila o tem preizkusu | kos | 1 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. Asfalterska dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Opombe: | Pri izvedbi prekopov je potrebno v celoti upoštevati: tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
III. | Asfalterska dela
1 | Priprava planuma na območju porušenega asfalta za ponovno asfaltiranje - utrditev zasipov nad kanali na Ev2≥100 - planiranje na natančnost po TS. spec. | m2 | 31 |  | 0
2 | Premaz stikov obstoječih asfaltnih površin z bitumenskim premazom pred asfaltiranjem | m1 | 18 |  | 0
3 | Premaz kontaktnih površin prstanov LTŽ jaškov (3 pokrovi Ø60 cm) | PA | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje asfalta v sistemu 8 cm bitudrobirja (BD 22) in 4 cm bitumenskega betona (BB 11) merjeno v valjanem - komprimiranem stanju. Asfalt je položen v projektiranih padcih. Obračun od 1,0 m2 kompletno izdelanega asfalta. | m2 | 31 |  | 0
5 | Dodatek za frezane površine - BB11 (razširitve 20 cm) | m2 | 4 |  | 0
6 | Menjava poškodovanih cestnih robnikov 15/25 - ocena | m1 | 2 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV. EI dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
IV. | Elektroinštalacijska dela
1 | Polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX za polaganje TK vodov, od lovilca olj do obstoječe kinete, Ø80 za namen signalizacije nivoja olja in trdih delcev. Polaganje izvajati v jarek globine do 40 cm v povezovalni kanal. | m1 | 20 |  | 0
2 | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY 3×2,5 mm2 v fleksibilno cev in kabelsko polico lovilca olj (LO) do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 86 |  | 0
3 | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY 3×2,5 mm2 v fleksibilno cev od olje jame do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 39 |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0