## A. REK. G
POPIS DEL |  | P
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA TER RUŠITVE |  | 0
II. | KANALIZACIJA |  | 0
III. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0

## I. Prip. in zaklj. dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | Pripravljalna in zaključna dela ter rušitve
1 | Zakoličba osi kanalizacije z oznako jaškov, lovilca olj, geodetskim posnetkom kanalizacije ter vrisom v kataster | m1 | 11 |  | 0
2 | Zakoličba komunalnih vodov | PA | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA TER RUŠITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. Kanalizacija
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Opombe: | Vsa zemeljska dela kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi tehničnega poročila. Vse količine zemljin so obračunane v vgrajenem/raščenem stanju.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
II. | Kanalizacija
1 | Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. - IV. kategorije z odmetom na stran ali nakladanjem ¦ vključeni so vsi jaški in lovilec olj ¦ v ceni upoštevati razpiranje jarka in eventualno črpanje podtalnice | m3 | 153 |  | 0
2 | Planiranje in nabijanje dna jarka do predpisane zbitosti v naklonu po projektu ¦ vključeni so vsi jaški, lovilec olj… | m2 | 17 |  | 0
3 | Izdelava podbetonov za jaške in lovilec olj iz betona C12/15 debeline cca. 15 cm | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PVC DN160 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 5 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PE DN160 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 7 |  | 0
6 | Izdelava vodotesnih betonskih revizijskih jaškov Ø100 cm, do globine 2,00 m z LTŽ pokrovom Ø60 D400, kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov (J1) | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja zapornega ventila kot npr. sistemski PE KG SCH 160 dobavitelja PIPE LIFE DN160 z vgradno garnituro, cestno kapo in ključem za zapiranje. V ceno vključiti tudi fazonske komade/prirobnice za prehod iz PVC cevi na PEHD cev, kar je potrebno za namestitev zapornega ventila. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja koalescenčnega lovilca olj z integriranim usedalnikom in avtomatsko zaporo z dopustno obremenitvijo Q=6 l/s kot npr. ACO OLEOPATOR C - FST¦ vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca ¦ čistilni razred SIST EN 858 - 1 in 858 - 2, volumen usedalnika 600 l ali več, kapaciteta mineralnih olj 160 l ali več, dotočna in odtočna cev DN160, javljanje nivoja olj in usedlin s signalnimi kabli, material AB/PE ¦ v ceni upoštevati nadvišanje iz tipksih elementov proizvajalca - dno na koti cca. -3,25 m ¦ v ceno vključiti tudi pokrovno ploščo za cev in 1× LTŽ pokrov nosilnosti D400 kN ter priključek za pripravo za jemanje vzorcev ter pripravo samo. | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi Ø120 cm, do globine 4,50 m z LTŽ pokrovom Ø60 D400, kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov (PO) | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba zasipa jaškov z gramoznim materialom granulacije 0-16 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50 cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP | m3 | 28 |  | 0
11 | Zasip kanalizacije z izkopanim materialom III. - IV. kategorije z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa. V primeru, da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti drobljenec 0-31 iz zunanjih virov. | m3 | 109 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala III. in IV. kategorije v stanju razsutosti na trajno deponijo do razdalje 10 km | m3 | 44 |  | 0
13 | Izdelava priključkov na betonske jaške, navrtanje ali izdelava v tovarni - PVC DN 160 | kos | 5 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za lovilec olj kot npr. ACO SECURAT (olje+gladina vode) z vsemi pomožnimi deli in materialom - vključiti elemente v LO in v objektu vključno z funkcionalnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za lovilec olj kot npr. ACO SECUSED (prenapolnjenost z grobimi nečistočami) z vsemi pomožnimi deli in materialom - vključiti elemente v LO in v objektu vključno z funkcionalnim preizkusom | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za oljno jamo (nivo kontaminirane vode) z vsemi pomožnimi deli in materialom- vključiti elemente v OJ in v komandni sobi vključno z funkcionalnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
17 | Čiščenje in pregled kanalizacijskih cevi | m1 | 11 |  | 0
18 | Preizkus tesnosti kanalizacijskega omrežja z pridobitvijo poročila o tem preizkusu | kos | 1 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. EI dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
IV. | Elektroinštalacijska dela
1 | Polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX za polaganje TK vodov, od lovilca olj do obstoječe kinete, Ø80 za namen signalizacije nivoja olja in trdih delcev. Polaganje izvajati v jarek globine do 40 cm v povezovalni kanal. | m1 | 36 |  | 0
2 | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY 3×2,5 mm2 v fleksibilno cev in kabelsko polico lovilca olj (LO) do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 120 |  | 0
3 | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY 3×2,5 mm2 v fleksibilno cev od olje jame do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 54 |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0