## A. REK. G
POPIS DEL |  | P
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA TER RUŠITVE |  | 0
II. | KANALIZACIJA |  | 0
III. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
IV. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0

## I. Prip. in zaklj. dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | Pripravljalna in zaključna dela ter rušitve
1 | Zakoličba osi kanalizacije z oznako jaškov, lovilca olj, geodetskim posnetkom kanalizacije ter vrisom v kataster | m1 | 44 |  | 0
2 | Zakoličba komunalnih vodov | PA | 1 |  | 0
3 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 40 |  | 0
4 | Rušenje asfalta obstoječe servisne ceste (8+3 cm) z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo do 10 km | m2 | 68 |  | 0
5 | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom za obrabno plast v debelini 3 cm in širini 20 cm - mesta rezanja asfalta | m1 | 40 |  | 0
6 | Rušenje cestnih robnikov v območju prekopov z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo do 10 km | m1 | 10 |  | 0
7 | Odstranitev betonskih plošč v območju prekopa, deponirati na gradbišču in ponovno vgraditi po končanih gradbenih delih | m2 | 3 |  | 0
8 | Odstranitev humusa v območju zelenic v globini 20 cm, deponirati na gradbišču in ponovno vgraditi po končanih gradbenih delih ter ponovna zatravitev | m2 | 25 |  | 0
9 | Kronsko prevrtanje AB sten obstoječih oljnih jam pod transformatorji v debelini 20 cm, ter nakladanje in transportom ruševin na trajno deponijo do 10 km. Pri formiranju cene upoštevati velikost odprtine za priključevanje PVC cevi DN160 in vgradnjo namenskega gumijastega LKS tesnila. | kom | 3 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA TER RUŠITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. Kanalizacija
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Opombe: | Vsa zemeljska dela kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi tehničnega poročila. Vse količine zemljin so obračunane v vgrajenem/raščenem stanju.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
II. | Kanalizacija
1 | Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. - IV. kategorije z odmetom na stran ali nakladanjem ¦ vključeni so vsi jaški in lovilec olj ¦ v ceni upoštevati razpiranje jarka in eventualno črpanje podtalnice | m3 | 130 |  | 0
2 | Planiranje in nabijanje dna jarka do predpisane zbitosti v naklonu po projektu ¦ vključeni so vsi jaški, lovilec olj… | m2 | 35 |  | 0
3 | Izdelava podbetonov za jaške in lovilec olj iz betona C12/15 debeline cca. 15 cm | m3 | 1.5 |  | 0
4 | Izvedba naklonskih betonov v obstoječih oljnih jamah pod transformatorji, debeline od 5 do 8 cm v smeri proti iztoku, izvedba tesne zaščite v dveh nanosih s kovinsko gladilko ali strojno napravo za brizganje, z dvokomponentno, visoko prilagodljivo malto na osnovi cemetnega veziva, izbranih finih polnil, specialnih dodatkov in sintetičnih polimerov v vodni disperziji skupne debeline najmanj 2 mm (kot npr. MAPEI Mapelastic). Na mestih dilatacijskih reg, stikov med vodoravnimi in navpičnimi površinami ter odtokov vgraditi gumirane poliesterske tesnilne trakove, kotne elemente in manšete (kot npr. MAPEI Mapeband + Adisilex T Super). Zaključna obdelava z glajenjem ali zaribavanjem s čvrsto gobo. ¦ v ceni upoštevati kvaliteto betona C25/30, granulacija 0-16. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnološko potreben čas izvedbe podlage naklonskega betona. Za pridobitev časa izvedbe se naklonski beton lahko nadomesti z namenskimi materiali npr. iz sistema MAPEI. | m2 | 115 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PVC DN160 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 25 |  | 0
6 | Dobava in polaganje PE DN160 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 7 |  | 0
7 | Dobava in polaganje PE100 63 PN10 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov, pripravo betonske podlage iz C12/15 in polnim obbetoniranjem s pustim betonom | m1 | 10 |  | 0
8 | Izdelava vodotesnih betonskih revizijskih jaškov Ø80 cm, do globine 1,50 m z LTŽ pokrovom Ø60 D400, kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov (J1, J2, J3) | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja zapornega ventila kot npr. sistemski PE KG SCH 160 dobavitelja PIPE LIFE DN160 z vgradno garnituro, cestno kapo in ključem za zapiranje. V ceno vključiti tudi fazonske komade/prirobnice za prehod iz PVC cevi na PEHD cev, kar je potrebno za namestitev zapornega ventila. | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža komplet črpališča za odpadne meteorne vode kot npr. ACO Passavant. Zbiralnik iz polietilena, premera 900mm, podstavek za ACO Pasavant potopne črpalke, dotok DN150, priključek tlačnega voda iz nerjavečega jekla R 2/ 1 1/2'', s protipovratnim krogelnim ventilom, priključek DN100 za kable in pnevmatske cevi in za zračenje, pokrov obremenitve klase A15kN /B 125kN/D400kN. Teža: 230/250kg. Črpalka ACO Passavant, tip (SAT-V 75/2/50/D), zaščita IP68, pnevmatsko nivojsko stikalo. Krmilna omarica, zaščita IP54, z 1,5m priključnim kablom, dolžina pnevmatskih cevi in napajalnih kablov do črpališča 10m, samostoječa krmilna omara za zunanjo vgradnjo. | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja koalescenčnega lovilca olj z integriranim usedalnikom in avtomatsko zaporo z dopustno obremenitvijo Q=6 l/s kot npr. ACO OLEOPATOR C - FST¦ vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca ¦ čistilni razred SIST EN 858 - 1 in 858 - 2, volumen usedalnika 600 l ali več, kapaciteta mineralnih olj 160 l ali več, dotočna in odtočna cev DN160, javljanje nivoja olj in usedlin s signalnimi kabli, material AB/PE ¦ v ceni upoštevati nadvišanje iz tipksih elementov proizvajalca - dno na koti cca. -3,03 m ¦ v ceno vključiti tudi pokrovno ploščo za cev in 1× LTŽ pokrov nosilnosti D400 kN ter priključek za pripravo za jemanje vzorcev ter pripravo samo. | kos | 1 |  | 0
12 | Izvedba zasipa jaškov z gramoznim materialom granulacije 0-16 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50 cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP | m3 | 24 |  | 0
13 | Zasip kanalizacije z izkopanim materialom III. - IV. kategorije z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa. V primeru, da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti drobljenec 0-31 iz zunanjih virov. | m3 | 88 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala III. in IV. kategorije v stanju razsutosti na trajno deponijo do razdalje 10 km | m3 | 42 |  | 0
15 | Izdelava priključkov na betonske jaške, navrtanje ali izdelava v tovarni - PVC DN 160 | kos | 8 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za lovilec olj kot npr. ACO SECURAT (olje+gladina vode) z vsemi pomožnimi deli in materialom - vključiti elemente v LO in v objektu vključno z funkcionalnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za lovilec olj kot npr. ACO SECUSED (prenapolnjenost z grobimi nečistočami) z vsemi pomožnimi deli in materialom - vključiti elemente v LO in v objektu vključno z funkcionalnim preizkusom | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja alarmne naprave za oljno jamo (nivo kontaminirane vode) z vsemi pomožnimi deli in materialom- vključiti elemente v OJ in v komandni sobi vključno z funkcionalnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
19 | Čiščenje in pregled kanalizacijskih cevi | m1 | 44 |  | 0
20 | Preizkus tesnosti kanalizacijskega omrežja z pridobitvijo poročila o tem preizkusu | kos | 1 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. Asfalterska dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Opombe: | Pri izvedbi prekopov je potrebno v celoti upoštevati: tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
III. | Asfalterska dela
1 | Priprava planuma na območju porušenega asfalta za ponovno asfaltiranje - utrditev zasipov nad kanali na Ev2≥100 - planiranje na natančnost po TS. spec. | m2 | 68 |  | 0
2 | Premaz stikov obstoječih asfaltnih površin z bitumenskim premazom pred asfaltiranjem | m1 | 42 |  | 0
3 | Premaz kontaktnih površin prstanov LTŽ jaškov (3 pokrovov Ø60 cm) | PA | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje asfalta v sistemu 8 cm bitudrobirja (BD 22) in 4 cm bitumenskega betona (BB 11) merjeno v valjanem - komprimiranem stanju. Asfalt je položen v projektiranih padcih. Obračun od 1,0 m2 kompletno izdelanega asfalta. | m2 | 68 |  | 0
5 | Dodatek za frezane površine - BB11 (razširitve 20 cm) | m2 | 8 |  | 0
6 | Menjava poškodovanih cestnih robnikov 15/25 - ocena | m1 | 10 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV. EI dela
3 | GRADBENA DELA |  |  | P
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
IV. | Elektroinštalacijska dela
1 | Polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX za polaganje TK vodov, od lovilca olj do obstoječe kinete, Ø80 za namen signalizacije nivoja olja in trdih delcev. Polaganje izvajati v jarek globine do 40 cm v povezovalni kanal. | m1 | 14 |  | 0
2 | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY 3×2,5 mm2 v fleksibilno cev in kabelsko polico lovilca olj (LO) do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 60 |  | 0
3 | Dobava in polaganje signalnega ter napajalnega oplaščenega kabla NYCY 7×1,5 mm2 in NYY-J 5×4 mm2 v fleksibilno cev in kabelsko polico črpališča (ČJ) do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 35 |  | 0
4 | Dobava in polaganje signalnega oplaščenega kabla NYCY 3×2,5 mm2 v fleksibilno cev od olje jame do komandne sobe v objektu ¦ v ceno je vključena povezava na centralni sistem javljanja | m1 | 30 |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0