{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["GO-dela"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"GO-dela","index":0,"n_rows":1525,"n_cols":7,"rows_kept":1525,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,"POSTAVKA","EN.","KOL.","CENA (€)","ZNESEK(€)"]
[null,null,"Copyright©  Savaprojekt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Investitor:"]
[null,null,"Elektro Celje, d.d.\n"]
[null,null,"Vrunčeva 2a"]
[null,null,"3000 Celje"]
[]
[null,null,"Objekt:"]
[null,null,"RTP 110/20 kV Vojnik "]
[]
[null,null,"POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL"]
[]
[]
[null,null,"Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi"]
[null,null,"\"ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih\" veljavni na dan sklenitve izvajalske pogodbe"]
{"$rows_empty":30}
[null,null,"Splošno:"]
[]
[null,null,"Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in    standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom"]
[null,null,"Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve....), ki so potrebni za pravilno izdelavo DZO mape."]
[null,null,"Izvajalec del je pred odajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela."]
[null,null,"Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike in     ostalo ter delavniško dokumentacijo, \nter ostale načrte, ki so sestavni del projekta"]
[null,null,"V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:"]
[null,"*","ureditev gradbišča, postavitev     gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,"]
[null,"*","ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,"]
[null,"*","izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,"]
[null,"*","zavarovanja gradbišča,"]
[null,"*","začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,"]
[null,"*","koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,"]
[null,"*","sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)"]
[null,"*","Izvajalec mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov  ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz.  elemente odstranil. "]
{"$rows_empty":11}
[1,null,"PRIPRAVLJALNA DELA"]
[]
[1,1,"Priprava gradbišča s postavitvijo barak, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, varnostne ograje in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča v skladu z varnostnim načrtom. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih."]
[null,null,"V postavki je potrebno upoštevati dodatna, večkratna prestavljanja ograj in provizorijev. Osnovna ureditev gradbišča mora biti upoštevana v enotnih cenah postavk, kot je napisano v splošnem opisu na prvi strani popisa. Dela se obračunajo po porabljenem času."]
[null,null,"Prijava gradbišča inšpektorju."]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[1,2,"Stroški izvajanja geološkega nadzora in izdaja poročila (ocena). Geomehanski pregled izkopov za temelje pred izvedbo temeljev,…"]
[{"$nulls":3},"ur",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[1,3,"Pregled, izpolnjevanje in potrditev Izkaza požarne varnosti s strani izdelovalca požarne študije.\nPregled in potrdilo o delovanju vseh vgrajenih elementov in naprav požarne zaščite."]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[1,4,"Registracija in priprava podatkov za izdelavo  projekta izvedenih del (PID dokumentacije)"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[1,5,"Izdelava dokazilne dokumentacije za potrebe upravih postopkov. \nDokazilna dokumentacije vsebuje vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti, tabele, izkaze, navodila za uporabo,…zahtevane po zakonodaji.\nIzvajalec GO del izdela tudi vodilno mapo dokazilne dokumentacije in skompletira dokazila ostalih strok."]
[null,null,"Končno čiščenje, primopredaja objekta, tehnični pregled"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[1,6,"Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[1,7,"Gradbena elektro omara, meritve, merilno mesto in soglasja za priključitev na NNO"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  PRIPRAVLJALNA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[2,null,"RUŠITVENA DELA"]
[]
[null,null,"Območje posega:"]
[null,null,"Odstrani se teniško igrišče na severnem delu parcele."]
[null,null,"Odstrani se ograja teniškega igrišča, kakor tudi ostala ograja, ker se bo nadomestila z novo.\nV sklopu ograje sta dvoja dvokrilna vrata izdelana iz enakega polnila kot ograja."]
[null,null,"Rušijo in odstranijo se robniki ob manipulacisjkih površinah in okoli zelenic.\nTemelji in ostali manjši vkopani elementi na območju posegov."]
[null,null,"Ruši in odstrani se provizorni nadstrešni objekt na zahodnem delu parcele."]
[]
[null,null,"Opomba: \nPri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov."]
[null,null,"Za deponiranje materiala od rušitvenih na deponiji mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja in izpolniti predpisane obrazce. "]
[null,null,"V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)"]
[]
[2,1,"Rušenje in odstranitev teniškega igrišča v celoti."]
[null,null,"Oprema igrišča se odstrani in preda investitorju."]
[null,null,"Skupaj z odstranitvijo rešetk, pokrovov jaškov in ostalih vgrajenih elementov."]
[null,null,"- Odstranitve teniškega igrišča v celoti"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":250,"d":"250.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[2,2,"Rušenje in odstranitev pritličnega provizornega objekta proti vzhodni meji pracele.\nPritlični objekt je mešana konstrukcija nadstrešnice z delno pozidanimi zidovi. "]
[null,null,"Strešna kritina so valovite strešne plošče.\nZidovi so zidani in ometani zidovi debeline d=20cm."]
[null,null,"Zidovi in stebri so temeljeni na pasovnih temeljih širine do 40cm in globine do 80cm."]
[null,null,"- Rušenje in odstranitev objekta po predhodnem opisu v celoti."]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":45,"d":"45.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  RUŠITVENA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[4,null,"ZEMELJSKA DELA"]
[]
[null,null,"Izkopi za objekt se izvajajo vglavnem na območju obstoječega makadamskega dvorišča. Manjši del se izvaja na območju zelenic, obstoječega teniškega igrišča in asflatiranega dvorišča."]
[null,null,"Glede na podatke geomehanskega poročila, se izkopi izvajajo:\n- v tamponskem nasutju debeline cca 0,80m.\n- nasutju sledi plast glinastih zemljin, debeline cca 1,60m\n- glinasti plati pa sledi prod, ki je na stiku z zemljino zaglinjen, nato pa se v globino čisti.\nVse opisane sloje tal lahko uvrstimo, v material III.kategorije."]
[null,null,"Izkopi za novi objekt so plitvi, oziroma so odmiki zadostni, tako da Geotehnična varovanja gradbene jame niso potrebna niti predvidena."]
[null,null,"Talna voda je prisotna na stiku med glinenimi in prodnatimi plastmi. Povprečna in pretežna gladina talne vode je tako na cca 2,40m pod koto terena.\nVišina talne vode lahko zelo variira, taka, da je za izkop in izdelavo temljev potrebno predvideti črpanje vode iz gradbene jame."]
[null,null,"Selekcionirani izkopani material se lahko ob odobritvi geomehanskega nadzora uporabi za zasutja.\nGlineni material v vlažnih obdobjih ni uporaben."]
[null,null,"Za začasno deponiranje materiala bo prostor določil investitor. Če na gradbišču ni ustreznega prostora, material deponira na svojem prostoru izvajalec. Material za odvoz na deponijo pa se sproti naklada na kamione in odstrani iz gradbišča."]
[null,null,"Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Meritve zbitosti in pregledi temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej. Zajete morajo biti v enotnih cenah zemeljskih del. "]
[null,null,"Pri izkopih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte. "]
[null,null,"Opomba: \nZa deponiranje materiala od odstranitev in izkopov na deponiji mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja in izpolniti predpisane obrazce. "]
[null,null,"Obračunan je odvoz na deponijo, s kompaktiranjem materiala na le tej in plačilom vseh taks in pristojbin za odlaganje."]
[null,null,"Vse količine zemeljskih del so podane v raščenem, oziroma zbitem stanju."]
[]
[4,1,"Široki izkop, odriv humusa na območju zelenice.\nGlobina izkopa cca 30cm.\nStrojni izkop."]
[null,null,"Odlaganje humusa na začasno deponijo za naknadno uporabo. Odvoz odvečnega materiala na deponijo."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje izkopanega nasipnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Strojni odriv humusa"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,2,"Široki izkopi v plasteh tamponskega nasutja.\nGlobina širokega izkopa do 1,00m pod koto tlaka.\nPretežno strojni izkopi."]
[null,null,"Odlaganje materiala na začasno deponijo in slekcioniranje za nasipe in zasipe. Odvoz odvečnega materiala na deponijo."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje izkopanega nasipnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Široki izkopi v tamponskem nasutju"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":680,"d":"680.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,3,"Široki izkopi v plasteh glinaste zemljine.\nŠiroki izkop od kote cca 0,80m do 2,40m pod koto tlaka.\nPretežno strojni izkopi."]
[null,null,"Odlaganje materiala na začasno deponijo in slekcioniranje za nasipe in zasipe. Odvoz odvečnega materiala na deponijo."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje izkopanega nasipnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Široki izkopi v tamponskem nasutju"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":1200,"d":"1200.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,4,"Poglobitve širokega izkopa v plasteh raščenega proda.\nPoglobitve za temelje in jaške."]
[null,null,"Odlaganje materiala na začasno deponijo in slekcioniranje za nasipe in zasipe. Odvoz odvečnega materiala na deponijo."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje izkopanega nasipnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Poglobitev širokega izkopa v produ"]
[null,null,"- Poglobitev za lovilno jamo"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":250,"d":"250.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,5,"Planiranje dna gradbene jame do ± 3 cm in dna temeljev ter utrjevanje do predpisane zbitosti po geomehanskem poročilu, oziroma zahtevi geomehanika."]
[null,null,"- Planiranje dna gradbene jame in temeljev"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":700,"d":"700.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,6,"Izdelava tampona pod temelji in temeljnimi ploščami kinet, jaškov,...\nNa vrhu tampona potrebno doseči Ms=60MN/m2."]
[null,null,"Tampon debeline do 30cm ali po navodilih geomehanika.\nNasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 20cm ali po navodilih geomehanika. \nZasip s tamponskim drobljencem D32 visoke kvalitete. Skupaj s potrebnim vgrajenim materialom."]
[null,null,"Skupaj s potrebnimi meritvami zgoščenosti in zbitosti po navodilih geomehanika."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Trafo"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Dušilke"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Komp."]
[null,null,"- Lovilna skleda - kabelski prostor pod GIS"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 1"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 2 in 3"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 4"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 5"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[null,null,"- Temeljna greda GIS"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi A"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi B"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi C in D"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi F"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":150,"d":"150.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,7,"Izdelava nosilnega tampona pod tlaki v pritličju.\nNa vrhu tampona potrebno doseči Ms=80MN/m2."]
[null,null,"Tampon debeline cca 50cm ali po navodilih geomehanika."]
[null,null,"Nasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 20cm ali po navodilih geomehanika. Zasip s drobljencem D32 visoke kvalitete. Skupaj s potrebnim vgrajenim materialom."]
[null,null,"Skupaj s potrebnimi meritvami zgoščenosti in zbitosti po navodilih geomehanika."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Tampon pod tlaki okrog Trafo skled"]
[null,null,"- Tampon pod tlaki v prtiličju"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":170,"d":"170.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,8,"Finalna izravnava planuma tampona z drobnozrnatim peskom 0 - 4 mm v sloju debeline min. 2 - 5 cm"]
[null,null,"Pod talnimi ploščami, jaški in kinetami in tlaki pritličja"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Trafo"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Dušilke"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Komp."]
[null,null,"- Lovilna skleda - kabelski prostor pod GIS"]
[null,null,"- Pod tlaki okrog Trafo skled"]
[null,null,"- Tlaki v pritličju"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":560,"d":"560.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,9,"Zasipavanje in utrjevanje nasipa za zunanjimi temelji in med temelji. Priprava za asfaltiranje povoznih površin."]
[null,null,"Nasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 30cm ali po navodilih geomehanika. Nasipavanje s pripeljanim materialom, ali s selekcioniranim materialom iz izkopa. \nSkupaj s potrebnim vgrajenim materialom."]
[null,null,"Na vrhu nasipa potrebno doseči Ev2 100 MN/m2, razmerje Ev2/Ev1 pa mora biti manjše od 2,50.\nSkupaj s potrebnimi meritvami zgoščenosti in zbitosti po navodilih geomehanika."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Zasip za temelji z zunanje strani in med temelji. Zasip z izbranim materialom iz izkopa in nadomestnim materialom."]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":900,"d":"900.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[4,10,"Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo."]
[null,null,"Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje izkopanega nasipnega materiala na deponijo, kot je opisano v opombi. Obračun v raščenem stanju."]
[null,null,"- Odvoz in deponiranje odvečnega materiala"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":1300,"d":"1300.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[5,null,"BETONSKA DELA"]
[]
[null,null,"Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona."]
[null,null,"Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov."]
[null,null,"V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi."]
[null,null,"V postavkah so zajeti vsi distančniki, podpore armatur, vezava armature, vse kar je potrebno za postavitev in zagotavljanje položaja armture med betoniranjem in za zagotovitev ustreznih zaščitnih plasti betona."]
[null,null,"V postavkah je zajeta izdelava vsa potrebna tehnološka dokumentacija pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo \nin za dokaz kvalitete"]
[null,null,"vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja."]
[null,null,"Obdelava stikov opaženja (klesanje, brušenje,...) in popravilo napak betonskih površin (luknje, gnezda, poroznost,…) za nadaljnje obdelave."]
[null,null,"Vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206 -1 in SIST 1026,  glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem. "]
{"$rows_empty":10}
[5,1,"Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C8/10, d=10cm"]
[null,null,"Dmax32"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Trafo"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Dušilke"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Komp."]
[null,null,"- Lov.skleda - kab.prostor pod GIS"]
[null,null,"- Podložni beton -  pasovni temelji"]
[null,null,"- Podbetoniranja"]
[null,null,"- Obbetoniranja kablvodov, cevi"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":80,"d":"80.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,2,"Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C16/20, d=10cm"]
[null,null,"Dmax16"]
[null,null,"Skupaj z armaturo Q196 v zg.tretjini"]
[null,null,"- Pod tlaki prostorov v pritličju"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":215,"d":"215.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,3,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC3, PV2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,null,"Vodotesni betoni"]
[null,null,"Beton za temeljne plošče lovilnih skled in jaškov."]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Dušilke, d=30"]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Kompenz., d=20"]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Trafo; d=30"]
[null,null,"- Oljna jama - Trafo, d=40"]
[null,null,"- Svetlob.in prezrač.jaški, d=20"]
[null,null,"- Lov.skleda - kab.prostor pod GIS, d=22cm."]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":89,"d":"89.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,4,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC3, PV2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,null,"Vodotesni betoni"]
[null,null,"Beton za stene lovilnih skled in \njaškov."]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Dušilke"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Kompenz."]
[null,null,"- Oljna jama, stene in steber - Trafo"]
[null,null,"- Svetlobni in prezračevalni jaški"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":24,"d":"24.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,5,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC3, PV2, XF2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji, zmrzlinsko odporne"]
[null,null,"Vodotesni in zmrzlinsko odporni betoni"]
[null,null,"Beton za stene lovilnih skled in \njaškov."]
[null,null,"- pasovni temelji tirnice transformatorjev"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Trafo"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":30,"d":"30.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,6,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC3, PV1, Dmax32\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,null,"Temeljne pete"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 1"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 2 in 3"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[null,null,"- Temeljna grede kompenzacija"]
[null,null,"- Temeljna grede dušilke"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 4"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 5"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[null,null,"- Temeljna greda GIS"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi A"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi B"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi C in D"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi F"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":110,"d":"110.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,7,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC3, PV2, XF2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,null,"Temeljni nastavki in stene do kote +0,50m. Zunanje stene-trafo boxi"]
[null,null,"- Stena v osi 1 -Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi A - trafo"]
[null,null,"- Stena v osi B - Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi F - Trafo"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":28,"d":"28.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,8,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC3, PV2, Dmax16\nKonstrukcije v zemlji"]
[null,null,"Temeljni nastavki in stene do kote +0,50m."]
[null,null,"- Stena v osi 2 in 3"]
[null,null,"- Nastavek vmesne"]
[null,null,"- Stene kompenzacija"]
[null,null,"- Stena dušilke"]
[null,null,"- Stena v osi 4"]
[null,null,"- Stena v osi 5"]
[null,null,"- Stene vmesne"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt"]
[null,null,"- Stena v osi C in D"]
[null,null,"- Stena v osi F - objekt"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":135,"d":"135.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,9,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC4, PV1, XF1, Dmax16"]
[null,null,"Betoni brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih."]
[null,null,"Zunanje stene-trafo boxi \nnad koto +0,50m. H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi A - Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi B - Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi F - Trafo"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":38,"d":"38.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,10,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC2, Dmax16"]
[null,null,"Notranje stene nad koto +0,50m."]
[null,null,"- Stena v osi 2 in 3, H=7,00m"]
[null,null,"- Stene kompenzacija, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena dušilke, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 4, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 5, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stene vmesne, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi C, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi D, H<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi F - objekt, Het<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":275,"d":"275.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,11,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC2, Dmax16"]
[null,null,"Betoni brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih. Razred vidnega betona VB2."]
[null,null,"Notranji AB stebri objekta"]
[null,null,"- stebri v GIS prostoru, \n60x60, H<4,00m"]
[null,null,"- stebri v kabelskem prostoru;\n25x25, H<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,12,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37"]
[null,null,"Klasifikacija : XC2, Dmax16"]
[null,null,"Betoni brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih. Razred vidnega betona VB2."]
[null,null,"Notranje AB grede in nosilci objekta."]
[null,null,"- Nosilci v podstrešju (navzgor)\n50x70, H<4,00m"]
[null,null,"- Nosilci v podstrešju (navzdol)\n50x70, H<4,00m"]
[null,null,"- Nosilec komandna soba;\n25x115, H<4,00m"]
[null,null,"- nosilci v kabelskem prostoru;\n25x30, H<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":30,"d":"30.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,13,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C25/30"]
[null,null,"Klasifikacija : XC2, Dmax16"]
[null,null,"Notranje horizontalne in vertikalne AB vezi in preklade v zidanih zidovih"]
[null,null,"- V lahkih predelnih stenah, d=10, 12, 15cm"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[5,14,"Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C25/30"]
[null,null,"Klasifikacija : XC2, Dmax16"]
[null,null,"Betoni brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih. Razred vidnega betona VB2."]
[null,null,"Notranje AB plošče in stopnišča"]
[null,null,"- AB plošča nad nadstropjem;\nd=14cm; Hpodp<4,00m vglavnem, H<7,00m delno-hodnik"]
[null,null,"- AB plošča-stikališče:\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-komandna soba\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-GIS prostor\nd=26cm; Hpodp<3,00m"]
[null,null,"- AB plošča-kompenzacija\nd=20cm"]
[null,null,"- stopnišče- v nadstropje\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<4,00m"]
[null,null,"- stopnišče-b GIS prostoru\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<3,00m"]
[null,null,"- stopnišče-nastopne ploskve"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":135,"d":"135.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Talne AB plošče"]
[5,15,"Izdelava notranje  talne AB plošče."]
[null,null,"d=150mm - kabelski prostor"]
[null,null,"Zaglajen beton C30/37 XC2 PV1, Dmax16"]
[null,null,"Obvezna izdelava projekta betona."]
[null,null,"Razrez površine na dilatacije. Max.razdalja med dilatacijami L=35xd. Večje razdalje med dilatcijami možne z omejevanjem krčenja po projektu betona."]
[null,null,"Ločilna plast gefitas (2 slojna) folija. Tudi čez vse vertikalne elemente, ki se končajo pod koto talne plošče (stene jaškov, kinet,…)."]
[null,null,"Vertikalna ločilna plast d=1,00cm ob vseh vertikalnih elementih, (zidovi, temeljni nastavki do kote gotovega tlaka,…)"]
[null,null,"Dilatacije okoli vseh stebrov, ki so sidrani pod koto talne plošče z diagonalnimi ojačitvami 3 fi12mm po vogalih."]
[null,null,"Ojačitev s stremeni fi8/20cm in 2 palicama fi12mm na vseh robovih plošče preko katerih poteka transport."]
[null,null,"Betoniranje s potrebnimi opaži dilatacij in zaključkov."]
[null,null,"Armiranje z aramturnimi mrežami Q283 v spodnji in zgornji tretjini. Obvezna velikost okenc 10x10cm."]
[null,null,"Poliprop.mikroarmatura cca 1,00kg/m3.\nDodatki za vgradljivost po projektu betona."]
[null,null,"Z rezanjem, čiščenjem in kitanjem dilatacij s trdim kitom po 90 dneh po betoniranju."]
[null,null,"Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov."]
[null,null,"(možna izvedba plošče z mikroarmiranim betonom, vendar je spdonja mreža obvezna. Po izračunu in navodilih projektanta betona in s potrditvijo projektanta in nadzora)"]
[null,null,"Zaradi enotnega videza betona Obdelava površine z minimalnim korundnim posipom kot TAL M Korund /cca 1,5-2,0 kg/m2/"]
[null,null,"(izdelava talne AB plošče po zgornjem opisu in z vsem naštetim, v celoti)"]
[null,null,"- kabelski prostor, d=150mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":115,"d":"115.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[5,16,"Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500B, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500A. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti.\nSrednje zahtevna armatura (ocena)"]
[null,null,"- Beton za temeljne plošče lovilnih skled in jaškov."]
[null,null,"- Beton za stene lovilnih skled in \njaškov."]
[null,null,"- Beton za stene lovilnih skled in \njaškov."]
[null,null,"- Temeljne pete"]
[null,null,"- Temeljni nastavki in stene do kote +0,50m. Zunanje stene-trafo boxi"]
[null,null,"- Temeljni nastavki in stene do kote +0,50m."]
[null,null,"- Zunanje stene-trafo boxi nad koto +0,50m."]
[null,null,"- Notranje stene nad koto +0,50m."]
[null,null,"- Notranji AB stebri objekta"]
[null,null,"- Notranje AB grede in nosil.objekta."]
[null,null,"- horizontalne in vertikalne AB vezi "]
[null,null,"- Notranje AB plošče in stopnišča"]
[null,null,"- do fi12, B500B"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":13750,"d":"13750.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- nad fi12, B500B"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":18500,"d":"18500.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- mreže, B500A (odrezane mere)"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":31000,"d":"31000.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  BETONSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[6,null,"TESARSKA DELA"]
[]
[null,null,"V cenah opažev so zajeta vsa pripravljalna dela, opaženje, mazanje, razopaževanje, čiščenje in zlaganje opažev, skupaj z vsemi transporti, premiki in pomožnimi deli. \nOpaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani. Premazi in odstranitev premazov so zajeti v cenah postavk.\nTesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. "]
[null,null,"Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke, oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Ravno tako, morajo biti gladki vsi stični robovi opažev."]
[null,null,"V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev.\nPodporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa."]
[null,null,"Stroški za statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov so vključene v cene po enoti posameznih postavk."]
[null,null,"Cena zajema vsa potrebna dela, materiale, podpiranja in orodja za izvedbo opaženja in razopaženja.\nV enotnih cenah postavk je zajeto opaženje vseh potrebnih odprtin, prebojev in zaključkov po projektni dokumentaciji, razen tistih, ki so v popisu posebej specificirani."]
[null,null,"V vseh postavkah je v ceni opažev zajeto tudi zapiranje in tesnenje lukenj distančnikov.\nV postavki so zajete vse dobave materialov, tudi ustreznih tesnilnih materialov in vse potrebno za kompletno izvedbo del. \nZa vodotesne betone se uporabljajo distančniki in čepi za vodotesne bet."]
[null,null,"Če ni posebej specificirano velja za vse vidne betone, razred vidnega betona VB2."]
[null,null,"V ceni so zajeti tudi delovni in varovalni odri in dostopi potrebni za izvedbo del opaženja, postavljanja armature in betoniranja."]
[]
[6,1,"Izdelava opaža pet temeljev in vkopanih temeljnih nastavkov in vertikalnih robov plošč. \nEnostranski, podprti, vertikalni, ravni, grobi opaž."]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Dušilke, d=30"]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Kompenz., d=20"]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Trafo; d=30"]
[null,null,"- Oljna jama - Trafo, d=40"]
[null,null,"- Svetlob.in prezrač.jaški, d=20"]
[null,null,"- Lov.skleda - kab.prostor pod GIS"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 1"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 2 in 3"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[null,null,"- Temeljna grede kompenzacija"]
[null,null,"- Temeljna grede dušilke"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 4"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi 5"]
[null,null,"- Temeljna grede vmesne"]
[null,null,"- Temeljna greda GIS"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi A"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi B"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi C in D"]
[null,null,"- Temeljna greda v osi F"]
[null,null,"- pasovni temelji tirnice transformatorjev"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":375,"d":"375.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,2,"Izdelava opaža pet temeljev in vkopanih temeljnih nastavkov in vertikalnih robov plošč. \nDvostranski, vertikalni, ravni, gladki opaž."]
[null,null,"Vodoneprepustni betoni."]
[null,null,"Vidni beton brez nadaljnjih zaključnih obdelav, razen pleskarskih na vidnih površinah."]
[null,null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.\nVključno z zaključnimi opaži odprtin, ki niso posebej specificirane (okna, preboji, prezračevalne rešetke) in zaključnimi opaži dilatacij in delovnih stikov."]
[null,null,"Stene lovilnih skled in \njaškov."]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Dušilke"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Kompenz."]
[null,null,"- Oljna jama, stene in steber - Trafo"]
[null,null,"- Svetlobni in prezračevalni jaški"]
[null,null,"- Lovilne jame in sklede - Trafo"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":330,"d":"330.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,3,"Izdelava opaža AB sten, parapetov."]
[null,null,"Dvostranski vertikalni, gladki, ravni, opaž. \nVidni beton brez nadaljnjih zaključnih obdelav, razen pleskarskih."]
[null,null,"Vodoneprepustni betoni."]
[null,null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.\nVključno z zaključnimi opaži odprtin, ki niso posebej specificirane (okna, preboji, prezračevalne rešetke) in zaključnimi opaži dilatacij in delovnih stikov."]
[null,null,"Temeljni nastavki in stene do kote +0,50m."]
[null,null,"- Stena v osi 1 -Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi A - trafo"]
[null,null,"- Stena v osi B - Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi F - Trafo"]
[null,null,"- Stena v osi 2 in 3"]
[null,null,"- Nastavek vmesne"]
[null,null,"- Stene kompenzacija"]
[null,null,"- Stena dušilke"]
[null,null,"- Stena v osi 4"]
[null,null,"- Stena v osi 5"]
[null,null,"- Stene vmesne"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt"]
[null,null,"- Stena v osi C in D"]
[null,null,"- Stena v osi F - objekt"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":1250,"d":"1250.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,4,"Izdelava opaža AB sten."]
[null,null,"Dvostranski vertikalni, gladki, ravni, opaž. \nVidni beton brez nadaljnjih zaključnih obdelav, razen pleskarskih."]
[null,null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico.\nVključno z zaključnimi opaži odprtin, ki niso posebej specificirane (okna, preboji, prezračevalne rešetke) in zaključnimi opaži dilatacij in delovnih stikov."]
[null,null,"AB stene nad koto +0,50m."]
[null,null,"- Stena v osi A - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi B - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi F - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi 2 in 3, H=7,00m"]
[null,null,"- Stene kompenzacija, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena dušilke, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 4, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 5, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stene vmesne, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi C, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi D, H<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi F - objekt, Het<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":2150,"d":"2150.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,5,"Izdelava opaža AB stebrov."]
[null,null,"Vertikalni, gladki, ravni, opaž. \nVidni beton brez nadaljnjih zaključnih obdelav, razen pleskarskih."]
[null,null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico."]
[null,null,"- stebri v GIS prostoru, \n60x60, H<4,00m"]
[null,null,"- stebri v kabelskem prostoru;\n25x25, H<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":48,"d":"48.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,6,"Izdelava opaža AB gred, preklad in nosilcev."]
[null,null,"Gladki, ravni, opaž. \nVidni beton brez nadaljnjih zaključnih obdelav, razen pleskarskih."]
[null,null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico."]
[null,null,"- Nosilci v podstrešju (navzgor)\n50x70, H<4,00m"]
[null,null,"- Nosilci v podstrešju (navzdol)\n50x70, H<4,00m"]
[null,null,"- Nosilec komandna soba;\n25x115, H<4,00m"]
[null,null,"- nosilci v kabelskem prostoru;\n25x30, H<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":157,"d":"157.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,7,"Izdelava opaža horizontalnih in vertikalnih vezi in preklad v zidanih zidovih."]
[null,null,"Gladki, ravni, opaž. \nVidni beton brez nadaljnje obdelave, razen pleskarskih."]
[null,null,"- V lahkih predelnih stenah, d=10, 12, 15cm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":50,"d":"50.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,8,"Izdelava opaža robov plošč.\nEnostranski vertikalni, ravni, opaž. \nVidni beton, površina betona brez obdelave. "]
[null,null,"Zaključni vidni robovi obdelani s trikotno letvico.\nVključno z zaključnimi opaži na dilatacijah."]
[null,null,"Vključno z opaži prebojev in odprtin, ki niso posebej specificirane."]
[null,null,"- AB plošča nad nadstropjem;\nd=14cm; Hpodp<4,00m vglavnem, H<7,00m delno-hodnik"]
[null,null,"- AB plošča-stikališče:\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-komandna soba\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-GIS prostor\nd=26cm; Hpodp<3,00m"]
[null,null,"- AB plošča-kompenzacija\nd=20cm"]
[null,null,"- stopnišče- v nadstropje\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<4,00m"]
[null,null,"- stopnišče-b GIS prostoru\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<3,00m"]
[null,null,"- stopnišče-nastopne ploskve"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":60,"d":"60.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,9,"Izdelava gladkega opaža AB plošč.\nVidni beton, površina betona brez obdelave. "]
[null,null,"Zaključni robovi obdelani s trikotno letvico."]
[null,null,"Vključno z opaži prebojev in odprtin, ki niso posebej specificirane."]
[null,null,"- AB plošča nad nadstropjem;\nd=14cm; Hpodp<4,00m vglavnem, H<7,00m delno-hodnik"]
[null,null,"- AB plošča-stikališče:\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-komandna soba\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-GIS prostor\nd=26cm; Hpodp<3,00m"]
[null,null,"- AB plošča-kompenzacija\nd=20cm"]
[null,null,"- stopnišče- v nadstropje\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<4,00m"]
[null,null,"- stopnišče-b GIS prostoru\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<3,00m"]
[null,null,"- stopnišče-nastopne ploskve"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":845,"d":"845.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,10,"Večje odprtine v AB stenah in ploščah."]
[null,null,"Debelina sten in plošč do 260 mm."]
[null,null,"- Velikosti do 0,50m2"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":30,"d":"30.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Velikosti do 1,00m2"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Velikosti do 2,00m2"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Reža za kable v steni proti transforamtorjem. 25x250cm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,11,"Opažne škatle prebojev za cevovode v temeljnih nastavkih."]
[null,null,"Debelina temeljnih nastavkov do 400mm"]
[null,null,"- Velikosti do 0,50m2"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":30,"d":"30.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,12,"Izdelava, dobava in montaža lesenega ostrešja iz lesa iglavcev razreda C24."]
[null,null,"Vsi spoji in pritrditve lesene konstrukcije morajo biti izvedeni tako, da prenesejo sesanje vetra 0,60 kN/m2 strehe.\nEnako velja za pritrditev kritine (profilirana pločevina \nkot npr.TPO 1000)"]
[null,null,"Špirovci 14/14cm na razdalji cca 2,00m.\nLege 14/16cm na razdalji cca 2,50m,\nStebrički 14/14cm v rastru cca 2,50x2,00m,\nSpodnja povezovalna lega 14/14cm na razdalji cca 2,50m."]
[null,null,"Zavetrovanja v horizontalni in obeh vertikalnih smrehe z diagonalami iz desk debeline2,40cm."]
[null,null,"Spodnja lega je položena na AB ploščo in v njo sidrana z uvrtanimi sidri, kotniki in svorniki."]
[null,null,"Vsi nadaljni leseni spoji morajo prenesti zgoraj navedeno obtežbo vetra."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi transporti, nakladanji, razkladanji in dvigi in z vsem potrebnim materialom."]
[null,null,"Razred uporabe lesene konstrukcije: 2"]
[null,null,"Zaščita-impregnacija lesenih konstrukcij."]
[null,null,"Razred ogroženosti 2, po SIST-EN-335\nZaščita proti glivam, insektom, zmanjšana higroskopnost"]
[null,null,"- leseno ostrešje po zgoraj navedenem opisu z vsemi sidranji, spoji in pritrditvami."]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[6,13,"Izdelava, dobava in montaža obitja lesenega opaža z utori (ladisjki pod) za obitje napuščev iz lesa iglavcev razreda C24."]
[null,null,"Ladijski pod debeline d=20mm. Vidno lice skobljano."]
[null,null,"Skupaj s podkonstrukcijo iz letev 5x8cm pritrjenih na lege na razdalji cca 2,50m."]
[null,null,"Dolžina napušča cca 1,00 do 1,40m."]
[null,null,"Zaščita-impregnacija lesenih konstrukcij."]
[null,null,"Razred ogroženosti 2, po SIST-EN-335\nZaščita proti glivam, insektom, zmanjšana higroskopnost"]
[null,null,"Barvano z debeloslojno zaščitno lazuro, kot npr. Belton 1x + Beltop 2x, oziroma po zahtevah izdelovalca izbranega premaza."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi transporti, \nnakladanji, razkladanji in dvigi in z vsem potrebnim materialom. \nSkupaj s potrebnimi delovnimi odri."]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":90,"d":"90.0"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  TESARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[7,null,"ZIDARSKA DELA"]
[]
[null,null,"Splošno za zidarska dela"]
[null,null,"Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. \nKompletno z delovnimi odri \ndo višine 4,0 m."]
[]
[null,null,"Horizontalna hidroizolacija - voda pod pritiskom - podtalnica "]
[7,1,"Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije"]
[null,null,"Površina betona premazana z bitumenskim premazom (kot npr.Ibitol)"]
[null,null,"1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.\n(kot npr.Izotekt P4-plus)"]
[null,null,"1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.\n(kot npr.Izotekt P5-plus)"]
[null,null,"Puščeni podaljški za priključek vertikalne hidroizolacije."]
[null,null,"Upogljivost pri nizki temperaturi, \nmin -10stC.\nStrižna in nat.trdnost cca 600N/50mm\n(kot npr. Izotekt P4-plus, P5-plus)"]
[null,null,"V skladu s SIST 1031, SIST EN 13967 (temelji), SIST EN 13707 (strehe)"]
[null,null,"Skupaj z vsemi transporti, dvigi, prelaganji.\nSkupaj z vsemi potrebnimi odri, podpiranji, dostopi, delovnimi in varovalnimi odri."]
[null,null,"Skupaj z zaščito iz cementne malte d=4cm."]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Dušilke, d=30"]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Kompenz., d=20"]
[null,null,"- Oljna jama - Trafo, d=40"]
[null,null,"- Lov.skleda - kab.prostor pod GIS, d=22cm, skupaj z ločilno plastjo-Gefitas folija."]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":218,"d":"218.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Vertikalna hidroizolacija površin zidov - voda pod pritiskom - podtalnica "]
[7,2,"Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije"]
[null,null,"Površina betona premazana z bitumenskim premazom (kot npr.Ibitol)"]
[null,null,"1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.\n(kot npr.Izotekt P4-plus)"]
[null,null,"1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.\n(kot npr.Izotekt P5-plus)"]
[null,null,"Puščeni podaljški za priključek vertikalne hidroizolacije."]
[null,null,"Upogljivost pri nizki temperaturi, \nmin -10stC.\nStrižna in nat.trdnost cca 600N/50mm\n(kot npr. Izotekt P4-plus, P5-plus)"]
[null,null,"Vključno z zaščito s čepasto folijo iz HDPE (kot npr.Tefond)"]
[null,null,"V skladu s SIST 1031, SIST EN 13967 (temelji), SIST EN 13707 (strehe)"]
[null,null,"Skupaj z vsemi transporti, dvigi, prelaganji.\nSkupaj z vsemi potrebnimi odri, podpiranji, dostopi, delovnimi in varovalnimi odri."]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Dušilke"]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Kompenz."]
[null,null,"- Oljna jama - Trafo"]
[null,null,"- Lov.skleda - kab.prostor pod GIS"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":235,"d":"235.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Horizontalna hidroizolacija - proti talni vlagi"]
[7,3,"Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije"]
[null,null,"Površina betona premazana z bitumenskim premazom (kot npr.Ibitol)"]
[null,null,"1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.\n(kot npr.Izotekt V4)"]
[null,null,"Puščeni podaljški za priključek vertikalne hidroizolacije."]
[null,null,"Upogljivost pri nizki temperaturi, \nmin -5stC.\nStrižna in nat.trdnost cca 300N/50mm\n(kot npr. Izotekt V4)"]
[null,null,"V skladu s SIST 1031, SIST EN 13967 (temelji), SIST EN 13707 (strehe)"]
[null,null,"Skupaj z vsemi transporti, dvigi, prelaganji.\nSkupaj z vsemi potrebnimi odri, podpiranji, dostopi, delovnimi in varovalnimi odri."]
[null,null,"Skupaj z zaščito iz cementne malte d=4cm."]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Trafo"]
[null,null,"- Svetlob.in prezrač.jaški"]
[null,null,"- kabelski prostori, prostori opreme, P08, P09, P10, P11, P12 "]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":250,"d":"250.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"Enako, kot v opisu, le brez zaščite iz cementne malte"]
[null,null,"- Prostori P01, P02, P04, P05, P06 in P07"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":85,"d":"85.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Vertikalna hidroizolacija površin zidov  - proti talni vlagi"]
[7,4,"Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije"]
[null,null,"Površina betona premazana z bitumenskim premazom (kot npr.Ibitol)"]
[null,null,"1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna.\n(kot npr.Izotekt V4)"]
[null,null,"Puščeni podaljški za priključek vertikalne hidroizolacije."]
[null,null,"Upogljivost pri nizki temperaturi, \nmin -5stC.\nStrižna in nat.trdnost cca 300N/50mm\n(kot npr. Izotekt V4)"]
[null,null,"Vključno z zaščito s čepasto folijo iz HDPE (kot npr.Tefond)"]
[null,null,"V skladu s SIST 1031, SIST EN 13967 (temelji), SIST EN 13707 (strehe)"]
[null,null,"Skupaj z vsemi transporti, dvigi, prelaganji.\nSkupaj z vsemi potrebnimi odri, podpiranji, dostopi, delovnimi in varovalnimi odri."]
[null,null,"- Lov.jame in sklede - Trafo"]
[null,null,"- Obodni temeljni nastavki in cokli - fasadne stene (razen GIS prostor)"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":205,"d":"205.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Tesnenje notranjih sten oljnih jam"]
[null,null,"Opis : Tesnenje notranjih sten in dna tehnoloških jaškov s PEHD ploščami (kot naprimer Sinteza-lining SureGrip)\nin 100% vodotesnim ekstruzijskim varjenjem. Oljeodporne in UV stabilne PEHD plošče."]
[null,null,"Zagotoviti varnost proti odstopanju za dvig zunanje vode do cca 3,00m."]
[null,null,"Opomba: za vsa dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega mat., izdelavo izmer, preddeli, pom.deli in transporti potrebnimi za smiselno in funkcionalno\ndokončanje del. "]
[null,null,"Ravno tako se morajo izvesti vse potrebne obrobe in zaključki potrebne za funkcionalno in estetsko dokončani izgled tesnilnih oblog."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi odri in dvigali, razkladanji in prekladanji."]
[]
[7,5,"Dobava, krojenje, vtiskanje in varjenje PEHD SureGrip plošč debeline 5.00 mm, s 13.00 mm čepki za vbetoniranje. Vgradnja po dnu oljne jame in jaška. \nVse stike med ploščami se 100% vodotesno zavari s sistemom ekstruzijskega varjenja."]
[null,null,"- dno oljne jame"]
[null,null,"- dno lovilnih jam transformatorjev"]
[null,null,"- dno lovilnih jam dušilk"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":137,"d":"137.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,6,"Dobava, krojenje, nabijanje na opaž in varjenje PEHD SureGrip plošč debeline 3.0 mm, s 13 mm čepki za vbetoniranje. Vgradnja po stenah oljne jame. \nVse stike med ploščami se 100% vodotesno zavari s sistemom ekstruzijskega varjenja"]
[null,null,"- stene oljne jame"]
[null,null,"- stebri oljne jame"]
[null,null,"- stene lovilnih jam transformatorjev"]
[null,null,"- stene lovilnih jam dušilk"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":140,"d":"140.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,7,"Izvedba navaritve dovodne ali odvodne PEHD cevi na PEHD oblogo oljne jame oz. jaška. Vse cevi, ki se jih priključuje na PEHD oblogo morajo biti iz PEHD materiala. \nPEHD cev vgradi glavni izvajalec oz. izvajalec cevnega omrežja."]
[null,null,"- Oljna jama"]
[null,null,"- Lovilne jame transformatorjev"]
[null,null,"- Lovilne jame dušilk"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":8,"d":"8.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,8,"Izvedba pretoka med prekati lovilne jame s PEHD cevjo in vodotesna navaritev \ncevi na PEHD oblogo na vsaki strani prekata. "]
[null,null,"- Lovilne jame transformatorjev"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":4,"d":"4.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Tesnenje stikov betoniranja"]
[7,9,"Tesnenje delovnih stikov betoniranja z nabrekajočim tesnilnim trakom - stene"]
[null,null,"Priprava površine, dobava, postavljanje in lepljenje ekspanzijskega tesnilnega traku za tesnenje stikov betoniranja v stenah, skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti."]
[null,null,"- stene oljne jame"]
[null,null,"- stene lovilnih jam transformatorjev"]
[null,null,"- stene lovilnih jam dušilk"]
[null,null,"- Klet-kabelski prostor GIS"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":80,"d":"80.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,10,"Tesnenje delovnih stikov betoniranja med talno ploščo in stenami in delovnih stikov sten."]
[null,null,"Priprava površine, dobava, postavljanje in pritrjevanje PVC traka s korenom iz nabrekajoče mase. Montiran direktno na armaturo \n(kot Tricosal KAB150) za tesnenje stikov betoniranja med talno ploščo in stebnamio, skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti."]
[null,null,"- stene oljne jame"]
[null,null,"- stene lovilnih jam transformatorjev"]
[null,null,"- stene lovilnih jam dušilk"]
[null,null,"- Klet-kabelski prostor GIS"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":150,"d":"150.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Tesnenje prebojev cevi kablovodov"]
[7,11,"Tesnenje prebojev cevi kablovodov skozi AB steno kabelskega prostora \nGIS opreme."]
[null,null,"Kletna stena je iz vodoneprepustnega armiranega betona. Tesnenje preboja z ekspanzijsko tesnilno maso."]
[null,null,"Zunanja hidroizolacija je iz 2x varejnega bitumenskega traku. Izdelava tesnilnih manšet za prehod cevi kablovodov skozi hidroizolacijo."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi pripravami, materiali, deli, dostopi in transporti za funkcionalno dokončanje del."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi zaščitami za zasutje preboja z utrjenim nasipnim materialom."]
[null,null,"- Vstop kablov v kletni kabelski prostor GIS, 6xfi180/10,7 - PE-HD + 6xfi50/3,7 - PE-HD v eni liniji na razdalji 30 cm"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Izhod kablov iz kletnega kabelskega prostora GIS, 3xfi160/9,5 - PE-HD"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Izhod kablov iz kletnega kabelskega prostora GIS, 3xfi160/9,5 - PE-HD"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Vertikalna toplotna izolacija "]
[7,12,"Dobava, transport in vgrajevanje vertikalne toplotne izolacije kletnih prostorov in coklov."]
[null,null,"XPS plošče, tlačna trdnost 300kPa,  λ<0,040 W/mK."]
[null,null,"Debelina d=100mm."]
[null,null,"V skladu s SIST EN 13164 XPS."]
[null,null,"Vertikalna toplotna izolacija in zaščita vertikalne hidroizolacije"]
[null,null,"- Vkopane stene in cokl GIS kabelskega prostora"]
[null,null,"- ostali cokl, cca 50cm pod in 50cm nad terenom"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":160,"d":"160.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Horizontalna toplotna izolacija "]
[7,13,"Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne toplotne izolacije pod tlaki-talnimi ploščami."]
[null,null,"EPS plošče, tlačna trdnost 100kPa,  λ<0,040 W/mK."]
[null,null,"V skladu s SIST EN 13163 EPS"]
[null,null,"Zaščita z Gefitas folijo, ki je zajeta pri izvedbi talne plošče."]
[null,null,"- Prostori P01, P02, P04, P05, P06 in P07, d=100mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":85,"d":"85.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Toplotna izolacija podstrešja, d=200mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":410,"d":"410.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Estrihi, plavajoči podi"]
[7,14,"Izdelava plavajočega poda v sestavi : "]
[null,null,"Armirani cementni estrih CT-C30-F6, prostorninska masa 2,2 kg/m3. z dodatkom mikroarmature  iz PP vlaken npr.Fibrin 660 ali 1260 v količini \n0,6 do 0,9 kg/m3"]
[null,null,"Armatura mora biti zajeta v ceni estriha. Kompletno z obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka, izdelavo dilatacij in nego estriha."]
[null,null,"Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost(tabela št. 3, vrstica 4)"]
[null,null,"PE folija 0,15mm (preklopi)"]
[null,null,"V skladu s SIST EN 13163 EPS"]
[null,null,"Vertikalni ločilni trak, kot npr.Stirotrak d=10mm po obodu."]
[null,null,"Skupaj z razrezom potrebnih dilatacij.\nŠtevilo in pozicijo dilatacij narekujejo dimenzije površin estriha in zahteve talnih oblog."]
[null,null,"- Prostori P01, P02, P04, P05 in P07, d=60mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":85,"d":"85.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Prostor GIS; d=50mm-izravnava\nSkupaj s premazom, \nkot npr.Ashford Formula"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":110,"d":"110.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- kabelski prostori, prostori opreme, P06, P08, P09, P10, P11, P12; \nd=50mm-izravnava\nSkupaj s premazom, \nkot npr.Ashford Formula"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":192,"d":"192.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- nadstropje-stikališče; \nd=50mm-izravnava"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":152,"d":"152.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Podstrešje,\nd=60mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":410,"d":"410.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Zidarska obdelava površin AB sten"]
[7,15,"Zidarska obdelava površin AB sten z brušenjem stikobv opažev in krpanjem \"gnezd\" s cem..malto, z dobavo mat., pom. deli in transporti."]
[null,null,"- AB zidovi in stropi: ocena  cca 20% površin"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":650,"d":"650.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Zidanje predelnih sten iz penobetonskih zidakov"]
[7,16,"Zidanje pregradnih sten iz penobetonskih blokova (kot npr.YTONG,…) skupaj s tankoslojno malto za zidanje in vsemi ostalimi potrebnimi materiali."]
[null,null,"V enotni ceni je potrebno zajeti vse potrebne priprave, materiale, transporte in dela ter vse potrebne delovne ali zaščitne odre, ki omogočajo kvalitetno in varno izvedbo del."]
[null,null,"Skupaj z izvedbo vseh potrebnih verttikalnih in horizontalnih vezi dimenzij in razporeditve, kot jih za sistem zidanja zahteva proizvajalec penobetonskih blokov."]
[null,null,"- Predelni zidovi d=100mm v hodniku in na stopnišču"]
[{"$nulls":3},"m3",{"v":7,"d":"7.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Tankoslojni ometi predelnih sten iz penobetonskih zidakov"]
[7,17,"Izdelava tenkoslojnega armiranega ometa za stene zidane iz penobetonskih blokov debeline do 10mm, skupaj s predhodnim obrizgom površine za boljši oprijem."]
[null,null,"Obvezna uporaba ometa iz sistemske linije proizvajalca penobetonskih blokov (kot npr.YTONG)"]
[null,null,"Skupaj s plastično armatuno mrežico in skupaj s PVC profili za ojačitev vogalov in robov."]
[null,null,"V enotni ceni je potrebno zajeti vse potrebne priprave, materiale, transporte in dela ter vse potrebne delovne ali zaščitne odre, ki omogočajo kvalitetno in varno izvedbo del."]
[null,null,"- Predelni zidovi d=100mm v hodniku in na stopnišču"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":115,"d":"115.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Predpražniki"]
[7,18,"Naprava, dobava ter vgradnja in montaža zunanjih in notranjih predpražnikov."]
[null,null,"Kot npr EMCO, lamelni predpražnik oznaka 522RB. Kompletno z inok okvirjem"]
[null,null,"- Zunanji predpražnik - vhod,\nvelikost: 80 x 120 cm"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Notranji predpražnik - vhod,\nvelikost: 80 x 100 cm"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Gramozno nasutje - požarna zaščita v jamah"]
[7,19,"Dobava in izdelava gramoznega nasutja na rešetkah v lovilnih skledah transformatorjev. "]
[null,null,"Gramoz frakcije 32mm."]
[null,null,"Debelina nasutja 20cm."]
[null,null,"- Lovilna skleda trafo. 2 kom.\n(4600x2590 + 4600x1470 + 4600x2140)"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":60,"d":"60.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Lovilna skleda dušilk. \n2 kom.(600x1500)"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Vgradnje-siderni vijaki-šablona, okvirji, profili,…"]
[null,null,"Postavljanje, niveliranje, fiksiranje in vgrajevanje sidernih vijakov s sidernimi šablonami, okvirjev, profilov,…"]
[null,null,"Siderni vijaki in osatli vgradni elementi, ki niso posebej navedeni, so v obsegu dobave ključavničarskih del"]
[]
[7,20,"Siderni kompleti za vgradnjo tirnic transforamtorjev"]
[null,null,"Vgradni siderni elementi za pritrditev tirnic transforamtorja-vse po po tipskih detajlih investitorja (Elektro Slovenije)"]
[null,null,"Škatla iz 2 UNP profilov z navarjenimi sidernimi palicami.\nCca 8 kompletov po tirnici"]
[null,null,"- vgradnja sidernih kompletov trinice transformatorja"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":32,"d":"32.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,21,"Vgradnja tirnic dušilk."]
[null,null,"Ležeči HEB 120 in siderne razcepke.\nOcena teže kompleta cca 35kg/m"]
[null,null,"- Komplet tirnice na lovilni skledi dušilke. 2 kom.\nDolžina trinice 4x3000mm"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":12,"d":"12.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Zalivanja in podlivanja"]
[null,null,"Zalivanja sidernih lukenj in podlivanja sidernih plošč po postavitvi in niveliranju elementov jeklne konstrukcije."]
[null,null,"Zalivanje in podlivanje z maso za podlivanje.\nBrez posebnih zahtev po hitri vezavi, če ni pri posamezni postavki drugače navedeno."]
[null,null,"Opaženje podlivanja, če je potrebno."]
[7,22,"Podlivanje trinic transformatorjev.\nŽelezniška tirnica, kot npr.S49"]
[null,null,"Dolžina posamezne trinice cca 6,00m.\n2 x 2 tirnici"]
[null,null,"Debelina podlivanja do 50mm."]
[null,null,"- Podlivanje tirnic transformatorja"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Instalacijske odprtine (izrezi)"]
[7,23,"Vložki za odprtine v AB plošči deb.26cm vel.do ~0.1m2 "]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":4,"d":"4.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,24,"Vložki za odprtine v AB zidu deb.25cm vel.do ~0.1m2 "]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,25,"Vložki za odprtine v AB plošči deb. 15cm za prehod PVC cevi el.kab.kanaliz. Z več cevmi v trasah \n(ali vgradnja le teh)\noz.kronsko vrtanje. \n(mikrolokacija po tehnološkem \nprojektu. )"]
[null,null,"- Fi 110mm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":85,"d":"85.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Fi 160mm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":15,"d":"15.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,26,"Vložki za odprtine v AB plošči deb.do 26cm za prehod PVC cevi el.kab.kanaliz. z več cevmi v trasah \n(ali vgradnja le teh)\noz.kronsko vrtanje \n(mikrolokacija po tehnološkem \nprojektu.) "]
[null,null,"- Fi 110mm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":85,"d":"85.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Fi 160mm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":15,"d":"15.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Čiščenja"]
[7,27,"Čiščenje objekta med gradnjo z odnosom materiala in smeti na deponijo."]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":700,"d":"700.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[7,28,"Finalno, generalno čiščenje objekta in opreme, zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. Čiščenje se opravi pred predajo objekta investitorju. "]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":700,"d":"700.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  ZIDARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[8,null,"KANALIZACIJE"]
[]
[null,null,"Fekalna kanalizacija"]
[8,1,"Dobava in polaganje kanal. PP kanalizacijskih cevi, s fazonskimi komadi, priključki,... \n(obodne togosti SN6) \nna pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli"]
[null,null,"Skupaj z :\n- dodatni izkop za kanalizacijo\n- izdelava fine posteljice d=cca15cm\n- zasip s drobnejšim peskom do cca 25cm nad cevjo\n- zasip do potrebne kote s selekcioniranim izkopnim materialom"]
[null,null,"Utjevanje nasipa v plasteh po 20cm."]
[null,null,"Fekalna kanalizacija pod tlakom pritličja"]
[null,null,"- PP fi 75mm"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- PP fi 110mm"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":25,"d":"25.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- PP fi 160mm"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[8,2,"Izdelava notranjih AB kanalizacijskih jaškov.\nSkupaj z opaži in armaturo. \nSkupaj s pokrovom za vbetoniranje in končno obdelavo tlaka, kot v prostoru.\nKanalizacijski pokrov s smradno zaporo."]
[null,null,"Skupaj z izdelavo dna, mulde v cem.malti 1:2.\nSkupaj z izdelavo in obdelavo priključkov cevi."]
[null,null,"Globina jaška do 1,00m."]
[null,null,"- Rev.jašek 60x60cm. Notranja fekalna kanalizacija."]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[8,3,"Izdelava zunanjih AB kanalizacijskih jaškov.\nJašek iz betonske cevi.\nSkupaj z nosilnim AB obročem za pokrov. \nSkupaj z LŽ pokrovom 60x60cm, razred nosilnosti C-250.\nKanalizacijski pokrov s smradno zaporo."]
[null,null,"Skupaj z izdelavo dna, mulde v cem.malti 1:2.\nSkupaj z izdelavo in obdelavo priključkov cevi."]
[null,null,"Globina jaška do 1,00m."]
[null,null,"- Rev.jašek fi60cm. Zunanja fekalna kanalizacija."]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Padavinska kanalizacija - streha"]
[8,4,"Dobava in vgradnja peskolovov, jaškov iz AB cevi, Skupaj z nosilnim AB obročem za pokrov.\nAB cev fi 600mm. \nSkupaj z LŽ pokrovom fi40cm, razred nosilnosti C-250."]
[null,null,"Skupaj z izdelavo dna, mulde v cem.malti 1:2.\nSkupaj z izdelavo in obdelavo priključkov cevi."]
[null,null,"Globina cca 1,50m. Vtok-iztok na -0,90m. Dno na -1,50m."]
[null,null,"Skupaj s priključno cevjo od peskolova do revizijskega jaška Zunanje ureditve.\nPVC cev fi 160mm, L=cca2,00m."]
[null,null,"Skupaj z izdelavo priključka priključne cevi na revizijski jašek."]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Kanalizacija lovinih skled transforamtorjev"]
[8,5,"Dobava in vgradnja litoželeznega kanalizacijskega pokrova.\nRazred nosilnosti C-250"]
[null,null,"- LŽ pokrov 60x60cm, C-250 za oljno jamo."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[8,6,"Dobava, polaganje in priključevanje kanalizacijskih PE-HD cevi razreda nosilnosti SN-6"]
[null,null,"Skupaj z dobavo vsega mat., spajanji in spoji in vsemi pom.deli in transporti."]
[null,null,"Povezovalne cevi iz lovilnih skled transformatorjev in oljne jame. \n(3 priključki in povezave)"]
[null,null,"- Cev Fi 160mm"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":15,"d":"15.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Kabelska kanalizacija"]
[8,7,"Izdelava notranjih betonsklih elektrokabelskih jaškov 60/60cm kompletno (opaž,betoniranje,priključki el.kabelske kanalizacije)\nveč cevi Fi110-160mm\njašek vgrajen v talni AB plošči,\nob zidu; "]
[null,null,"pokrov kovinski - AKZ \n(okvir L, pl.4mm z ojačitvenimi rebri spodaj, ročaj za dvig); \nz dobavo vseh materialov, vsemi pom.deli, vsemi transporti."]
[null,null,"- Jašek vel. 60/60cm   \n(kabelski pr.,stikališče)"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[8,8,"Izdelava zunanjega AB el.kabelskega jaška  svetlih dim. 1.60x1,60x1.20m + nastavek za pokrov.\nV celoti:"]
[null,null,"-izkop zemlje III. ktg, \n- opaži,\n- armatura, \n- beton C25/30-vodonepropusten,\n- priključki el.kabelske kanalizacije (več cevi Fi110-160mm/); \n- pokrov vel.60/60cm, LŽ dvojni, za težki promet (D400, Elektro)"]
[null,null,"Izvedba po arm.načrtu, z dobavo vsega materiala, pom.deli in transporti."]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[8,9,"Polaganje instalacijskih PE-HD cevi za \nuvod el.kablov (kot npr.Stigmaflex EL-rdeče, v kolutih), polaganje v trasah po več cevi"]
[null,null,"Skupaj z :\n- dodatni izkop za kablovode\n- izdelava fine posteljice d=cca15cm\n- zasip s drobnejšim peskom do cca 25cm nad cevjo\n- z obbetoniranjem cevi s pustim betonom C10 (do 60% dolž.cevi);\n- zasip do potrebne kote s selekcioniranim izkopnim materialom"]
[null,null,"Skupaj z dobavo vsega mat., spajanji in spoji in vsemi pom.deli in transporti."]
[null,null,"Utjevanje nasipa v plasteh po 20cm."]
[null,null,"Kablovodi za električne kable"]
[null,null,"- Cev Fi 110mm (do zun.el.jaškov)"]
[null,null,"- Cev Fi 110mm (notranje-pod tlaki)"]
[null,null,"- Cev Fi 110mm (notranje-pod tlaki)"]
[null,null,"- Cev Fi 110mm (za trafo-pod tlaki)"]
[null,null,"- Cev Fi 110mm (za trafo-pod tlaki)"]
[null,null,"- Cev Fi 110mm (dušilke-pod tlaki)"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":200,"d":"200.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Cev Fi 160mm (do zun.el.jaškov)"]
[null,null,"- Cev Fi 160mm (do zun.el.jaškov)"]
[null,null,"- Cev Fi 160mm (do zun.el.jaškov)"]
[null,null,"- Cev Fi 160mm (notranje-pod tlaki)"]
[null,null,"- Cev Fi 160mm (za trafo-pod tlaki)"]
[null,null,"- Cev Fi 160mm (prezracevanje)"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":800,"d":"800.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[8,10,"Vodotesna zatesnitev prehoda PEHD cevi kabelske kanalizacije skozi AB zid (npr.labirintni nastavek, prirobnica,......), z dobavo materiala (pozicijo vgradnje poda dobavitelj tehnološke opreme)"]
[null,null,"- Fi 110mm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- Fi 160mm"]
[{"$nulls":3},"kos",{"v":50,"d":"50.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  KANALIZACIJE",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[10,null,"FASADERSKA DELA"]
[]
[null,null,"Splošne opombe :"]
[null,null,"Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil."]
[null,null,"Izvedba mora biti čista in precizna.  Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške."]
[null,null,"Skupaj z obdelavo okenskih špalet in zaključkov."]
[null,null,"Vsi vertikalni robovi ojačani s PVC profili."]
[null,null,"Vsi zaključni robovi previsnih horizontalnih  površin so ojačani z vgrajenim odkapnim PVC profilom.\n(zgornje šlate nad okni in vrati, spodnji zaključek fasade nad coklom,…)"]
[null,null,"Fasada potegnjena preko tesnilnih okenskih trakov (RAL montaža oken)"]
[null,null,"Fasada višine do 7,50m."]
[null,null,"Skupaj z vsemi sidranji in pritrjevanji toplotne izolacije po navodilih in zahtevah izdelovalca in dobavitelja sistema fasade. "]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, fasadnimi odri in transporti. "]
[]
[null,null,"Tankoslojna izolirana fasada"]
[10,1,"Izdelava fasade po sistemu tankoslojne toplotnoizolirane fasade v kompletni sestavi:\n- toplotna izolacija-mineralna volna: \n  plošče-d=15cm, lepljena in sidrana\n- Lamdba < 0,038\n- osn.+arm.sloj, \n- zaključni sloj silikatni(zrnavosti 2mm)-svetli ton."]
[null,null,"Obvezna izvedba celotne sistemske sestave izbranega dobavitelja."]
[null,null,"Sistemski test po ETAG004."]
[null,null,"Fasada višine do 7,50m. \nV celoti po splošnem opisu na začetku poglavja.\nV celoti z vsemi deli in zahtevami iz splošnega opisa na začetku poglavja."]
[null,null,"2 različni barvi zaključnega sloja."]
[null,null,"AB stene nad koto +0,30m."]
[null,null,"- Stena v osi 3, H=cca7,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 5, H=cca7,00m"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt, H=cca7,00m"]
[null,null,"- Stena v osi E - objekt, H=cca7,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":580,"d":"580.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Podsatvek (cokl) izolirane fasade"]
[10,2,"Izdelava  podstavka (cokla) fasade po sistemu tankoslojne toplotnoizolirane fasade v kompletni sestavi:\n- toplootna izolacija-XPS plošče deb.10cm, lepljena in sidrana\n- osn.+arm.sloj, \n- zaključni sloj iz Akrilnega ometa iz naravnega večbarvnega marmornega granulata granulacije 2.0 (kot npr.Kulirplast)"]
[null,null,"Obvezna izvedba celotne sistemske sestave izbranega dobavitelja."]
[null,null,"Fasadni podstavek višine do 0,40m nad koto ureditve + \n0,10m pod koto ureditve. \nV celoti po splošnem opisu na začetku poglavja.\nV celoti z vsemi deli in zahtevami iz splošnega opisa na začetku poglavja."]
[null,null,"- Stena v osi 3"]
[null,null,"- Stena v osi 5"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt"]
[null,null,"- Stena v osi E - objekt"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":53,"d":"53.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  FASADERSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[11,null,"KLJUČAVNIČARSKA DELA"]
[]
[null,null,"Kvaliteta jekla S235, JR\nKvaliteta vijakov 8.8"]
[null,null,"Sidranje v AB konstrukcije z uvrtanimi lepljenimi sidri."]
[null,null,"Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2½."]
[null,null,"Antikorozijska zaščita :\nSkladno s standardi EN ISO 12944-1 do EN ISO 12944-7\nSrednja korozijska nevarnost-C3 po EN ISO 12944-2. \nPredlagan sistem za doseganje visoke trajnosti. \nSistem A3.09 po EN ISO 12944-5"]
[null,null,"Zaščitni sloj v delavnici iz epoxy primerja v debelini 80 mikron (v enem nanosu ali 20 mikron pred izdelavo elementa in 60 mikron po izdelavi elementa), "]
[null,null,"končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja na gradbišču po montaži v debelini 200 mikronov )"]
[null,null,"Antikorozijska zaščita : (alternativa)\nsrednja korozijska nevarnost-C3, \nvroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, 2009,\npovprečne debeline sloja 85 mikron"]
[null,null,"V beton vgrajene površine elementov brez anitkorozijske zaščite (ne velja za vročecinkane elemente)"]
[null,null,"Kategorija izvedbe jeklenih konstrukcij je EXC-2.\nRezen za pomžne konstrukcije: lestve, manjši podesti,…ki so EXC-1."]
[null,null,"V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti vsa potrebna dela, dodani, spojni in zaščitni material, \nvsi potrebni odri in dostopi in vsi potrebni dvigi in transporti za celovito in funkcionalno dokončanje del iz postavke."]
[null,null,"Skupaj z izdelavo delavniške dokumentacije in projekta izvedenih del"]
[null,null,"V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti pregledi konstrukcije in \nkončno poročilo, ki ga izdela pooblaščena organizacija in \npooblaščeni preglednik."]
[]
[null,null,"Pohodne rešetke in hodniki"]
[null,null,"Tipske pohodne rešetke v okvirjih pritrjene s tipskimi prijemali na profile jeklene podkonstrukcije."]
[null,null,"Višina rešetke h=35mm."]
[null,null,"Velikost okna a=20mm."]
[null,null,"Nosilnost 5,00 kN/m2, če ni drugačne zahteve."]
[null,null,"S235, Vroče cinkane"]
[]
[11,1,"Izdelava in dobava tipskih pohodnih pocinkanih rešetk v okvirjih v celoti po opisu v začetnih opombah."]
[null,null,"- 400/800mm\nPritličje, prostor GIS"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- 550/1000mm\nZunanji svetlobni in prezračevalni jaški"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- 600/600mm\nPritličje, stikslišče"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[11,2,"Izdelava in dobava tipskih pohodnih pocinkanih rešetk v okvirjih v celoti po opisu v začetnih opombah."]
[null,null,"Skupaj z jekleno podkonstrukcijo za katero mora dobavitelj izdelati tudi statični izračun."]
[null,null,"Ocenjena teže podkonstrukcije je cca 25kg/m2"]
[null,null,"- Kabelski prostor v pritličju"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":39,"d":"39.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[11,3,"Dobava in izdelava jeklene nosilne podkonstrukcija (profili in rešetke) gramoznega nasutja v lovilnih skledah transformatorjev. "]
[null,null,"Varjena konstrukcija iz vročevaljanih profilov iz jekla S235-J2. Pocinkane rešetke nosilnosti 10 kN/m2 na razponu 1,00m."]
[null,null,"Siderne plošče 200x200x10mm za vgradnjo v beton. Brez vgradnje."]
[null,null,"Antikorozijska zaščita je vroče cinkanje po opisu v začetnih opombah."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebni materiali, deli in transporti"]
[null,null,"- konstrukcija in rešetka gramoznega nasutja. Lovilna skleda trafo. 2 kom.\n(4600x2590 + 4600x1470 + 4600x2140)"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":3100,"d":"3100.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- konstrukcija in rešetka gramoznega nasutja. Lovilna skleda dušilk. \n2 kom.(600x1500)"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":100,"d":"100.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[11,4,"Dobava in montaža tirnic transformatorja. Skupaj z vgradnimi sidernimi elementi in s pritrditvijo tirnic-vse po po tipskih detajlih investitorja (Elektro Slovenije)\n(ocena teže 80kg/m1)"]
[null,null,"Antikorozijska zaščita je vroče cinkanje po opisu v začetnih opombah."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebni materiali, deli in transporti"]
[null,null,"- Komplet tirnice na lovilni skledi trafo. 2 kom.\nDolžina trinice 5800mm"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":24,"d":"24.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[11,5,"Dobava in montaža profila za tirnice dušilke. Skupaj z vgradnimi sidernimi elementi. Profil vbetoniran v talno ploščo in stene lovilna sklede dušilke"]
[null,null,"Profil HEB 120 in siderne razcepke.\nOcena teže kompleta cca 35kg/m"]
[null,null,"Antikorozijska zaščita je vroče cinkanje po opisu v začetnih opombah."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebni materiali, deli in transporti"]
[null,null,"- Komplet tirnice na lovilni skledi dušilke. 2 kom.\nDolžina trinice 2x7000mm"]
[{"$nulls":3},"m",{"v":14,"d":"14.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[11,6,"Dobava in montaža tirnic dvigala za montažo GIS stikališča iz euro profilov HEA 200 dolžine 2x 10m. Skupaj s sidernimi ploščami za sidranje v stropno AB ploščo.\nSkupaj s pritrdilnim materialom za privaritev na siderne plošče."]
[null,null,"Kvaliteta jekla S235, JR \nKvaliteta vijakov 10.9 (niso prednapeti spoji)"]
[null,null,"Antikorozijska zaščita :\nSkladno s standardi EN ISO 12944-1 do EN ISO 12944-7\nSrednja korozijska nevarnost-C3 po EN ISO 12944-2. \nPredlagan sistem za doseganje visoke trajnosti. \nSistem A3.09 po EN ISO 12944-5"]
[null,null,"Zaščitni sloj v delavnici iz epoxy primerja v debelini 80 mikron (v enem nanosu ali 20 mikron pred izdelavo elementa in 60 mikron po izdelavi elementa), "]
[null,null,"končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja na gradbišču po montaži v debelini 200 mikronov )"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":1100,"d":"1100.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Penjalne lestve z hrbtnim varovalom"]
[null,null,"penjlane lestve z ali brez podesta"]
[null,null,"Stojke L 60/60/4mm. Penjala cev fi22 na razmaku 300mm."]
[null,null,"Hrbtno varovalo premera fi800mm. Vertikale in horizontalni obroči t5/40mm."]
[null,null,"Na sredini penjal tipsko vodilo za vpetje varnostnega pasu."]
[null,null,"Na stojkah privarjene nožice za privijačenje na jekleno podkonstrukcijo, oziroma v AB steno."]
[null,null,"Na podestih zaščitna ograja h=1100mm. Vertikale in oprijemalo cev fi48mm. 2x horizontale, cev fi24mm. Na dnu varovalna pločevina višine 150mm."]
[null,null,"Kvaliteta jekla S235, JR "]
[null,null,"Antikorozijska zaščita :\nsrednja korozijska nevarnost-C3, \nvroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, 2009,\npovprečne debeline sloja 85 mikron"]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebni materiali, deli, odri, podpiranji, razkladanji, zlaganjem in horizontalnimi in vertikalnimi transporti."]
[11,7,"Lestve za dostop iz prostora stikališča v kabelski hodnik. \nPodest cca 2,00m2. \nL= cca 5,00m"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[11,8,"Lestve za dostop na podstrešje. \nBrez podesta. S podesta iz prejšnje točke.\nL= cca 5,00m"]
[{"$nulls":3},"kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Notranja zaščitna ograja"]
[null,null,"Izdelava, dobava in montaža kovinskih zaščitnih ograj.\nIzdelava in montaža v segmentih dolžine max 4500mm.\nStojke na razdalji max 1500mm : \ncev fi48,3/3,2mm, višina 1100mm nad tlakom"]
[null,null,"Na podestih zaščitna ograja h=1100mm. Vertikale in oprijemalo cev fi48mm. 2x horizontale, cev fi24mm. Na dnu varovalna pločevina višine 150mm."]
[null,null,"Zgornji ročaj :\ncev fi48,3/3,2mm\nvmesna prečka (500mm pod ročajem) :\ncev fi 33,7/3,2mm"]
[null,null,"Pri ograjah na betonu :\nSiderna plošča t10/140/140mm in \n4x sidro M12"]
[null,null,"Antikorozijska zaščita : (alternativa)\nsrednja korozijska nevarnost-C3, \nvroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, 2009,\npovprečne debeline sloja 85 mikron"]
[null,null,"V beton vgrajene površine elementov brez anitkorozijske zaščite (ne velja za vročecinkane elemente)"]
[null,null,"Kategorija izvedbe jeklenih konstrukcij je EXC-2."]
[null,null,"V vseh postavkah Ključavničarskih del so zajeti vsa potrebna dela, dodani, spojni in zaščitni material, \nvsi potrebni odri in dostopi in vsi potrebni dvigi in transporti za celovito in funkcionalno dokončanje del iz postavke."]
[11,9,"Zaščitna ograja OG2"]
[null,null,"Montirana na zgornjo ploskev AB plošč in stopniščnih ram. Svetla širina prehoda min.900mm\nTeža ograje cca 16,00 kg/m."]
[null,null,"- Zaščitna ograja, stopnišče v prostoru GIS"]
[null,null,"- Zaščitna ograja, luknja stopnišča v prostoru GIS"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":16,"d":"16.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[11,10,"Samo ročaj po zgornjem opisu, sidran v AB steno.\nZgornji ročaj :\ncev fi48,3/3,2mm"]
[null,null,"- Ročaj notranjega stopnišča."]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":10,"d":"10.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Podnožja krmilnih omar"]
[11,11,"Dobava in montaža podstavkov za omare v prostoru komande (dvignjen inštalacijski pod) izdelani iz euro U65 in L30 profilov. Dolžina enega segmenta 5,6m (izdelata se dva segmenta, s podsklopi za lažji vnos v objekt). Skupaj s nogami izdelanimi iz U profilov in sidernimi podstavki preko katerih se podstavek s sidrnimi vijaki sidra v AB ploščo.\nSkupaj s sidernim materialom za sidranjene v AB plošče."]
[null,null,"Kvaliteta jekla S235, JR \nKvaliteta vijakov 10.9 (niso prednapeti spoji)"]
[null,null,"Antikorozijska zaščita :\nSkladno s standardi EN ISO 12944-1 do EN ISO 12944-7\nSrednja korozijska nevarnost-C3 po EN ISO 12944-2. \nPredlagan sistem za doseganje visoke trajnosti. \nSistem A3.09 po EN ISO 12944-5"]
[null,null,"Zaščitni sloj v delavnici iz epoxy primerja v debelini 80 mikron (v enem nanosu ali 20 mikron pred izdelavo elementa in 60 mikron po izdelavi elementa), "]
[null,null,"končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja na gradbišču po montaži v debelini 200 mikronov )"]
[{"$nulls":3},"kg",{"v":520,"d":"520.0"},{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Horiz.varovalna sidrišča za dela na strehi"]
[11,12,"Tipska, certificirana horizontalna varovalna sidrišča za delo na višini v skladu z EN 795 razred C.\nStebriček za pripenjanje izvlečne varovalne jeklene vrvi na pasu delvca."]
[null,null,"Celoten sistem s stebrički pritrjenimi na visokoprofilirano strešno pločevino, oziroma na nosilno jekleno konstrukcijo pod sestavom strehe, spojnimi elementi in jekleno vrvjo. \nKot npr.ZAVAS-Ariana."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  KLJUČAVNIČARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[12,null,"KROVSKO KLEPARSKA DELA"]
[]
[null,null,"Opomba: za vsa krovsko kleparska dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega mat., izdelavo izmer, preddeli, pom.deli in transporti potrebnimi za smiselno in funkcionalno dokončanje del. "]
[null,null,"Ravno tako se morajo izvesti vse potrebne obrobe in zaključki potrebne za funkcionalno in estetsko dokončani izgled streh in fasadnih oblog."]
[null,null,"Vse obrobe in zaključki se izvedejo iz pocinkane barvane, plastificirane Fe pločevine debeline 0,6mm. Vse obrobe in zaključki se upoštevajo z vsemi potrebnimi spojnimi, tesnilnimi, podpornimi in pritrdilnimi materiali."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi odri in dvigali, razkladanji in prekladanji."]
[]
[null,null,"Eno ali dvokapne strehe iz profilirane pločevine"]
[12,1,"Pokrivanje enokapne strehe \nnaklona 6st.\ns profilirano, pocinkno prašno barvano pl.kot npr.Trimo TPO 1000 - Fe 0.6 \n(s protikondenznim PU slojem, \ns kaširano Al folijo), \ns pritrjevanjem le-te  na leseno podkonstrukcijo z nerjavečimi \nlesnimi vijaki s tesnili."]
[null,null,"Upoštevati obtežbo snega in vetra za Vojnik.\nSneg: 1,20 kN/m2 na strehi\nVeter: vb,o=20,00m/s"]
[null,null,"Obtežba za PV panele (0,30kN/m2) je upoštevana na leseni strešni konastrukciji, ni pa upoštevana na kritini."]
[null,null,"- Streha na +8,00 do +10,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":520,"d":"520.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[12,2,"Zgornja  obroba (slemenska maska) enokapne  strehe naklona 6st.\nkrite s profilirano pločevino\niz barvane poc.pl.0.6mm RŠ do 40cm s tesnjenimi stiki s kritino s trakom Izoplast TP1000."]
[null,null,"- Maska na kot +10,00m"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":23,"d":"23.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[12,3,"Stranske oborbe\nenokapne  strehe naklona 6st.\nkrite s profilirano pločevino\niz barvane poc.pl.0.6mm RŠ do 40cm s tesnjenimi stiki s kritino s trakom Izoplast TP1000."]
[null,null,"- Maska na kot +10,00m"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":50,"d":"50.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[12,4,"Kapna obroba (slemenska maska) enokapne  strehe naklona 6st.\nkrite s profilirano pločevino\niz barvane poc.pl.0.6mm RŠ do 25cm, oziroma, tipizirana sistemska rešitev dobavitelja strešne kritine za kapni zaključek in navezavo na horizontalni žleb."]
[null,null,"- Maska na kot +8,00m"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":23,"d":"23.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[12,5,"Tračni-linijski snegolovi (tipski) iz barvane poc.pl.0.6mm RŠ do 33cm,  pritrditev na kritino\n3 linije / strešino)"]
[null,null,"- Tipski linijski snegovoli, 3 linije/strešino"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":70,"d":"70.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Odvodnjavanje strehe"]
[12,6,"Izdelava žlebov pravokotnega prereza\niz barvane pocinkane pl.0.6mm  \nRŠ do 66cm 40cm, \ns kljukami iz nerjaveče pl. 5/30mm, \ns priključkom na zbirne kotliče za vertikale, \ns horizontalno čelno masko iz barvane poc.pl.0.6mm RŠ do 25cm."]
[null,null,"- žlebovi za odvodnjavanje po zgornjem opisu"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":23,"d":"23.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[12,7,"Dobava, izdelava in montaža \nvertikalnih odtokov. \nVertikale okroglega prereza iz pocinkane barvane pl.0,6mm.\nPritditev na AB stene preko 15cm TI fasade."]
[null,null,"Skupaj s priključnim kotličkom, z vsemi fazonskimi komadi in skupaj s koleni in hor.cevjo do peskolova in priključitev na peskolov."]
[null,null,"- Vertikale fi200mm (2 vertikali)"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Prezračevalne lamele - podstrešje"]
[12,8,"Horizontalne fasadne lamele skupaj s celotno podkonstrukcijo, pritrditvami in vsemi zaključnimi elementiza zapiranje odprtine med streho in AB ploščo podstrešja."]
[null,null,"Fasadne lamele iz pripognjene barvane Al pločevine.\nŠirina lamele cca 100mm z zavihki na zgornji in spodnji strani.\nSkupaj s tipsko izrezanimi profili za montažo (zatikanje) lamel."]
[null,null,"Z nerjavečo mrežico proti mrčesu zadaj."]
[null,null,"Skupaj z izdelavo vseh vertikalnih in zaključnih obrob za estetsko dokončanje lamelne stene."]
[null,null,"Na dnu lamel in čez toplotno izolirano fasado odkapna oberoba (polica) Iz barvane pločevine\nna jeklenih nosilčkih."]
[null,null,"- fasada pod kapom, h=cca300mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":9,"d":"9.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- fasada pod slemenom, h=cca2500mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":52,"d":"52.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[null,null,"- bočni fasadi, h=cca300-2500mm"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":60,"d":"60.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Pokrivna obroba na vhu AB zidov"]
[12,9,"Pokrivna obroba na vrhu zunanjih AB zidov okrog transformatorjev. \nEnokapna pokrivna obeoba iz barvane poc.pl.0.6mm RŠ do 40cm, pritjena na leseno vodoodporno podkonstrukcijo pritrjeno na vrh AB stene."]
[null,null,"Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti."]
[null,null,"- Stena v osi A - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi B - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi F - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi 2, H=7,00m"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":43,"d":"43.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Nadstrešek nad vhodnimi vrati"]
[12,10,"Izdelava in montaža nadstreška nad vhodnimi vrati v celoti.\n- Jeklena konstrukcija sidrana z \nuvrtnaimi sidernimi vijaki v AB steno (odmik od stene za 15cm toplotne izolacije)\n- kritina je profilirana pločevina, \nkot TRIMO TPO 1000\n- Horizontalni žleb, fi80mm obešne na Jekleno konstrukcijo, barvana pocinkana pl.0,60mm\n- Vertikala fi80mm speljana in pritrjena na steno objekta. Odtok na teren. Barvana pocinkana pl.0,60mm\n- Po celotnem obodu maska iz\n profilirane pločevine kot TPO 1000."]
[null,null,"- Antikorozijska zaščita :\nSkladno s standardi EN ISO 12944-1 do EN ISO 12944-7\nSrednja korozijska nevarnost-C3 po EN ISO 12944-2. \nPredlagan sistem za doseganje visoke trajnosti. \nSistem A3.09 po EN ISO 12944-5"]
[null,null,"Zaščitni sloj v delavnici iz epoxy primerja v debelini 80 mikron (v enem nanosu ali 20 mikron pred izdelavo elementa in 60 mikron po izdelavi elementa), "]
[null,null,"končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja na gradbišču po montaži v debelini 200 mikronov )"]
[null,null,"- Nadstrešek 1,50 x 3,00 m nad \nvhodnimi vrati v celoti po zgornjem opisu"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":5,"d":"5.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  KROVSKO KLEPARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[13,null,"KOVINSKO STAVBNO POHIŠTVO"]
[]
[null,null,"Opomba: \nza vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z obvezno izdelavo izmer na gardbišču, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. "]
[null,null,"Splošno: \nDobava in montaža oken, vrat, sten iz kovinskih (poc.ali Al) profilov s prekinjennim topl.mostom, prašno barvanih po RAL (določi projektant),\nvogali profilov zaobljeni v radiju"]
[null,null,"Profili iz sistemskega programa splošno priznanega proizvajalca, z Euro vodilom za okovje ((kot Jensen, Schueco,...);\nDobava s sitri (kovinskim slepim okvirjem) za vgradnjo."]
[null,null,"Zasteklitve:  \ntopl.izol. steklo (zasteklitev Ug<1.0W/m2 K, Uw<1.6 W/m2K (steklo+okvirji) "]
[null,null,"Polnila kovinski panel s topl.izolacijo"]
[null,null,"Okovje tipsko - kvalitetno, brez izstopajočih tečajev; kljuke kovinske, enoročne (kot Geze, Dorma,..).\nIzdelava po shemah PZI (v opisu so podane zidarske mere izdelkov)."]
[null,null,"Navedene so mere izdelkov."]
[null,null,"Izdelava po shemah PZI."]
[]
[null,null,"Vrata"]
[null,null,"Dodatni opis za vrata:\n- tećaji uležajeni, \n- zaskočno zapiralo (valjček),\n- cilindr.ključavnica;\n- odpiranje od zunaj s ključem (\"sistemski\" ključ);\n- v dvokrilnih vratih pasivno krilo z \"patent\" zasunom (zg.+sp.)"]
[null,null,"Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu \"enotnega ključa\" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico (dobava v elektroinstalacijah)."]
[null,null,"Samozapirala, skladno z navodili investitorja."]
[null,null,"Ekspanzijska tesnila v prepiri"]
[]
[13,1,"V1 - 96/206cm - Enokrilna notr.vrata, \nkrilo polno\n(2D+1L)"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,2,"W3 - 196/206cm - Dvokrilna zun.vrata, \nkrila polna"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,3,"W5 - 141/226cm - Dvokrilna zun.vrata, \nkrila polna"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,4,"W6 - 216/226cm - Dvokrilna zun.vrata, \nkrila polna"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,5,"W7 - 106/226cm - Enokrilna zun.vrata, \nkrilo polno\n(1D)"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,6,"W8 - 112/226cm - Enokrilna zun.vrata, \nkrilo polno\n(1D+1L)"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,7,"W9 - 246/276cm - Dvokrilna zun.vrata, \nkrila polna.\nPrezračevalna rešetka 800x800mm na vsakem krilu."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,8,"W10 - 216/276cm - Dvokrilna zun.vrata, \nkrila polna."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Okna"]
[null,null,"Odpornost na obremenitve vetra: C3/B3\nVodotesnost: 7A\nZrakotesnost: 3 ali več\nProtihrupna zaščita: 2 ali več"]
[null,null,"RAL montaža.\nČe so zidne odprtine v predpisanih tolerancah, ki zagotavljajo toplotno izolativno in vse tesnilne in prepustne funkcije,se lahko uporabijo tri funkcijski trakovi.\nČe so odprtine večje, \ne potrebna izdelava toplotne z\natesnitve in uporaba zunanjega in notranjega zapornega traku."]
[null,null,"Vključno z Notranjo in zunanjo polico; \n- tipska Al profilna ali\n- iz Al pl.deb.2mm\nObvezno zatikanje v spodnji utor okenskega okvirja.\nObvezna izdelava bočnih končnikov.\nObvezna tolpotna izalacija pod zunanjo polico.\nVključo s tesnilnimi kitanji, če so potrebna."]
[]
[13,9,"O2 - 112/112cm\n1 krilno okno; \nodpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi "]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,10,"O3 - 112/181cm\n1 krilno okno; \nodpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi "]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,11,"O4 - 112/56cm\n1 krilno okno; \nodpiranje: okoli vertikalne osi "]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":8,"d":"8.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[13,12,"O5 - 646/136cm\n6-delno sestavljeno notranje okno;\n2 x 107cm + 4 x 108cm\nodpiranje: fiksno okno"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  KOVINSKO STAVBNO POHIŠTVO",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[14,null,"POŽARNA IN POSEBNA VRATA"]
[]
[null,null,"Opomba: \nza vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z , izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. "]
[null,null,"Delavniške načrte izdela izvajalec, potrdi pa jih odgovorni projektant,"]
[null,null,"V enotni ceni izdelkov upoštevati vse zaključke, pritrdilni in siderni material, tesnenja in kitanja, kovinske profile in okvirje za pritrditev na jekleno konstrukcijo, pokrivne letve, odkapne druge obrobe in profile."]
[]
[null,null,"Požarna vrata"]
[null,null,"Opis: Vrata po izvedbi proizvajalca, suhomontažni kvalitetni kovinskimi okvirji, krila polna pož.odporna, 2 varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;"]
[null,null,"Oprema: kljuka kovinska, cilindr.ključavnica, (pri dvokrilnih vratih kontrolirano zakasnjeno zapiranje kril), ekspazijska tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj"]
[null,null,"Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat."]
[null,null,"Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu \"enotnega ključa\" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor) ali električno ključavnico (dobava v elektroinstalacijah)."]
[null,null,"Vrata opremljena z antipanik kljuko po SIST EN179, razen, kjer je posebej navedeno, da so opremljena z antipanik drogom SIST EN1125"]
[null,null,"Obvezno barvana s požarnodpornim barvnim premazom."]
[null,null,"Izdelava po shemah PZI. Montaža skupaj z vsemi potrebnimi in ustreznimi kitanji."]
[]
[null,null,"Požarna vrata"]
[14,1,"PV1 - 960/2060mm, \nPAZI! 900mm je širina neoviranega prehoda. Zidarsko mero vrat je potebno prialgoditi glede na vrata izbranega dobavitelja v celoti po opisu zgoraj.\nEI30-C enokrilna vrata, \nPolna krila\nAntipanik kljuka po SIST EN179\nOpremljena z električnim prijemalom, pripravljena za montažo kontrole pristopa.\n(1L)"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[14,2,"PV2 - 960/2060mm, \nPAZI! 900mm je širina neoviranega prehoda. Zidarsko mero vrat je potebno prialgoditi glede na vrata izbranega dobavitelja v celoti po opisu zgoraj.\nEI30-C enokrilna vrata, \nPolna krila\nAntipanik kljuka po SIST EN179\nOpremljena z električnim prijemalom, pripravljena za montažo kontrole pristopa.\n(2D+4L)"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":6,"d":"6.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[14,3,"PV3 - dvokrilna požarna vrata \n1960/2060mm, \nEI30-C dvokrilna vrata, \nPolna krila\nAntipanik kljuka po SIST EN179\nKlontrolirano zakasnejno zapiranje kril po sistemu za zapiranje dvokrilnih požarnih vrat."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[14,4,"PV4 - dvokrilna požarna vrata \n1960/2060mm, \nEI30-C dvokrilna vrata, \nPolna krila\nAntipanik kljuka po SIST EN179\nKlontrolirano zakasnejno zapiranje kril po sistemu za zapiranje dvokrilnih požarnih vrat."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Sekcijska vrata"]
[14,5,"W4 - Zunanja dvižna sekcisjka vrata\n4000/4000mm."]
[null,null,"Dobava in montaža dvižnih sekcijskih vrat dvig ob steni in pod stropno AB ploščo (tip H);"]
[null,null,"Sekcije iz  jekl.pločevine barvane  po RAL, z vmesnim toplotno izol.polnilom (PU) skupne deb.42mm"]
[null,null,"Svetlobni pas z akrilnim topl.izol.zasteklitvijo v višini \ncca 1.5m"]
[null,null,"Tesnenje sekcij in celotnih vrat (spodaj in ob straneh) z EPDM tesnili (z zaščito proti vkleščenju prstov)"]
[null,null,"Pogon el.motorni  (WA400, B460FU, IP65, 230V -na gredi)"]
[null,null,"Upravljanje na stikalo na notr.strani."]
[null,null,"El.omarica vrat v neposredni bližini na steni"]
[null,null,"Na notr.strani zapah  za mehansko zaklepanje (zapah)"]
[null,null,"Varovanje z blokado proti spustu."]
[null,null,"Zunanja dvižna sekcisjka vrata. kot npr.Hoerman SPU 40\n4000/4000mm."]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Fasadne rešetke"]
[14,6,"OR - 110/70cm \nFiksna lamelna prezčevalna rešetka (kot AZR) z mrežo proti mrčesu zadaj; z okvirjem za vgradnjo v AB zid s topl.izol.fasado ko Demit deb.6cm."]
[null,null,"- Hodnik P12"]
[null,null,"- Stikališče GIS P03"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[14,7,"100/60cm \nFiksna lamelna prezčevalna rešetka (kot AZR) z mrežo proti mrčesu zadaj; z okvirjem za vgradnjo v AB zid s topl.izol.fasado ko Demit deb.6cm."]
[null,null,"- Prostor dušilk"]
[{"$nulls":3},"kom",{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  POŽARNA IN POSEBNA VRATA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[15,null,"KERAMIČARSKA DELA"]
[]
[null,null,"Stenska keramika"]
[null,null,"Dobava materiala in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Fuge do 3mm. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem (silikoniziranje) stikov (vogali, stene-tla, strop…). "]
[]
[15,1,"Stenska keramika. Dobava in polaganje\nglaziranih ploščic, vel.20/20(10)cm, kval.A.\nPolaganje do višine vrat (cca2,05m),\nna beton, s predpremazom podlage za boljši oprijem.\n(sanitarije - kabine,umivalnik)"]
[null,null,"- sanitarni sklop"]
[null,null,"- okrog umivalnikov (cca 1,00x1,00m)"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":30,"d":"30.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Talna keramika"]
[null,null,"Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami na lepilo kot Kemakol Flex 170 in nanos Kemakol Elastik, ter z zalivnjem stikov s fugirno maso Nanocolor. Kompletno z nizkostensko obrobo (vračunana v m2 ploščic), ter kitanjem stikov. "]
[null,null,"Fugirna masa mora biti vodotesna in odporna na čistilna sredstva. Pri polaganju ploščic je obvezno obojestransko nanašanje lepila (na podlago in na ploščice)"]
[15,2,"Talna keramika.\nDobava in polaganje talnih granitnih keram.ploščic v lepilo, \nfuge do 3mm zapolnjene s fugirno maso.\nKer.pl.vel.ker.pl.vel.do 30/30cm, protidrsne R10, kval.A . "]
[null,null,"- hodnik"]
[null,null,"- vetrolov, stopnišče"]
[null,null,"- sanitarni sklop"]
[null,null,"- priročno skladišče"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":60,"d":"60.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[15,3,"Talna keramika. Kislinsko odporna.\nDobava in polaganje kislinsko odpornih talnih granitnih keram.ploščic \nv lepilo, \nfuge do 3mm zapolnjene s kislinsko odporno fugirno maso.\nKer.pl.vel.ker.pl.vel.do 30/30cm, protidrsne R10, kval.A . "]
[null,null,"- Aku prostor"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":13,"d":"13.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Oblaganje stopnic"]
[15,4,"Oblaganje stopnic dim.cca 30/17cm z granitnimi keram.pl.fazoni za stopnice\n'- z vgreznjenim rastrom - protidrsnim robom na nastopnih ploskvah \n- polaganje v lepilo,\n- fuge do 3mm zapolnjene s \nfugirno maso.\n- protidrsne R10, kval.A \n- z oblaganjem čel stopnic s \nploščicami iz iste serije,"]
[null,null,"- dolžina stopnic cca1.00m"]
[null,null,"- Oblaganje notranjih stopnic"]
[{"$nulls":3},"m1",{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  KERAMIČARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
{"$rows_empty":25}
[16,null,"PLESKARSKA DELA"]
[]
[null,null,"Splošno :"]
[null,null,"Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil."]
[null,null,"Izvedba mora biti čista in precizna.  Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške."]
[null,null,"Podlago za slikooplesk je potrebno pripraviti glede na zaključni sloj, kompletno s predpremazi, kitanjem in brušenjem. Vse barve so po izbiri projektanta. Velja splošna paleta barv RAL K7."]
[null,null,"V ceni upoštevati delovne odre za vse višine."]
[]
[null,null,"Pleskanje notranjih sten in stropov"]
[16,1,"Pleskanje notranjih ometanih, MKP sten in betonskih sten sten in okenskih in vratnih špalet z disperzijsko barvo. "]
[null,null,"Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti."]
[null,null,"- Stena v osi 2 in 3, H=7,00m"]
[null,null,"- Stene kompenzacija, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena dušilke, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 4, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi 5, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stene vmesne, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi A - objekt, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi C, Het<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi D, H<4,00m"]
[null,null,"- Stena v osi F - objekt, Het<4,00m"]
[null,null,"- stebri v GIS prostoru, \n60x60, H<4,00m"]
[null,null,"- stebri v kabelskem prostoru;\n25x25, H<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":1950,"d":"1950.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[16,2,"Pralni oplesk/domflok stopnišča in hodnikov do višine 1,7 m."]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":80,"d":"80.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[16,3,"Pleskanje stropa (AB plošča, rame, ) z disperzijsko barvo."]
[null,null,"Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti."]
[null,null,"- AB plošča nad nadstropjem;\nd=14cm; Hpodp<4,00m vglavnem, H<7,00m delno-hodnik"]
[null,null,"- AB plošča-stikališče:\nd=15cm; Hpodp<4,00m"]
[null,null,"- AB plošča-GIS prostor\nd=26cm; Hpodp<3,00m"]
[null,null,"- stopnišče- v nadstropje\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<4,00m"]
[null,null,"- stopnišče-b GIS prostoru\nrame in podesti; d=15cm; Hpodpd<3,00m"]
[null,null,"- Nosilci v podstrešju (navzdol)\n50x70, H<4,00m"]
[null,null,"- Nosilec komandna soba;\n25x115, H<4,00m"]
[null,null,"- nosilci v kabelskem prostoru;\n25x30, H<4,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":820,"d":"820.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Pleskanje zunanjih sten in stropov"]
[16,4,"Pleskanje zunanjih AB sten z elastično barvo za beton. Možnost premoščanja razpok do 1,50mm. Kot npr.Elakril."]
[null,null,"Priprava površine, brušenje in kitanje betonskih površin, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli, odri in transporti."]
[null,null,"- Stena v osi A - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi B - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi F - Trafo, H=7,40m"]
[null,null,"- Stena v osi 2, H=7,00m"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":440,"d":"440.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  PLESKARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[17,null,"TLAKARSKA DELA"]
[]
[null,null,"Splošne opombe :"]
[null,null,"Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil."]
[null,null,"Izvedba mora biti čista in precizna.  Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške."]
[null,null,"Podlago za tlake je potrebno pripraviti kompletno s predpremazi, izravnavo estriha in brušenjem. Izravnalna masa. Vzorci po izbiri projektanta."]
[null,null,"Antistatični tlaki morajo biti prevodni in ozemljeni!"]
[]
[null,null,"Premazi, epoxy premazi, epoxy tlaki"]
[17,1,"Pleskanje površine talne AB plošče z epoxy  premazom za beton. \nPriprava površine. \nSkupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti."]
[null,null,"Po potrebi kitanje in brušenje betonskih površin.\nPo potrebi grundiranje s peščenim posipom."]
[null,null,"- kabelski prostor GIS"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":110,"d":"110.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[17,2,"Izdelava epoksidnega samorazlivnega tlaka na betonski podlagi (AB plošča), s predhodno pripravo podlage - kitanje,  brušenje, predpremaz, z dobavo materiala in pom. deli. Vključno z izdelavo potrebnih dilatacij."]
[null,null,"Po potrebi kitanje in brušenje betonskih površin.\nPo potrebi grundiranje s peščenim posipom."]
[null,null,"V tlaku veliko okroglih lukenj za prehod kablov."]
[null,null,"Tlak po izbiri investitorja."]
[null,null,"Debelina epoksi premaza je 3 mm \ndrsnost R9"]
[null,null,"- stikališče 20 kV"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":150,"d":"150.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"Penetrant za impregnacijo beton"]
[17,3,"Impregnacija betonske površine tlak z uporabo penetranta, kot npr. Ashford formula."]
[null,null,"Nanos na čim starejše betonske \npovršine tlaka. \n(čim bolj izsušen beton)"]
[null,null,"Po potrebi čiščenje, kitanje, brušenje\n(popravilo) betonskih površin."]
[null,null,"- impregnacija AB tlaka v prostorih P03, P06, P08, P09, P10, P11, P12"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":300,"d":"300.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  TLAKARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[18,null,"SEKUNDARNI STROPOVI"]
[]
[null,null,"Obešeni stropovi (Armstrong Ultima)"]
[null,null,"Opis : \nSpuščen strop sestavljen iz Alu nosilne mreže v rastru 600/600mmm, \npolnila iz elementov Armstrong Ultima plus 60/60 s profili Tegular."]
[null,null,"Z obdelavo zaklj.ob robovih inst.prebojev - rešetke, svetila… "]
[null,null,"Nosilna mreža obešena na spodnjo površino AB plošče.\nVišina obešanja do cca 0,60m."]
[]
[18,1,"Dobava in montaža spuščenega stropa s tipsko podkonstrukcijo za obešanje stropa.  Strop se montira na različne višine. \nStrop kot npr. Armstrong Ultima, mineralne, nelaminirane pl.60/60 z utopljenimi robovi, vidna podkonstr. Tegular - utopljeni profili"]
[null,null,"Kompletno z upoštevanjem vgradnje v strop vgrajenih elementov po načrtu instalacij in tehnologije"]
[null,null,"Skupaj z zaključnim kotnikom ob steni in opremi."]
[null,null,"- Obešeni strop komandnega prostora"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":75,"d":"75.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  SEKUNDARNI STROPOVI",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[19,null,"SANITARNE PREDELNE STENE"]
[]
[null,null,"Opomba: \nza vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montažo, z , izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov. "]
[null,null,"Opis: \nStene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč \"Max Funder 0235 FH\" ali ali enakovredne kvalitete (barve po izbiri projektanta opreme), deb.14mm, z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox),"]
[null,null,"Stena dvignjena 10cm nad tlak, skupne viš.210cm.  Vgrajene stransko v zid in v tlak; v čelnih stenah vgrajena vrata šir.80cm (L ali D). "]
[null,null,"Oprema: kovinska kljuka zaobljene oblike (oblika kot npr. Dorma, Hoppe - Inox,krom), zaskočna ključavnica z \"metuljčkom\" -  na notr.strani in s cilindr.vložkom - \"enotni ključ\" zunaj"]
[null,null,"z zunanjim pokazateljem zasedenosti (po sistemu kot) \"Odorfer trennwand\"; rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, na notr.strani vrat obešalnik-kljukica\n(ali enakovrednbo okovje iz sistemskega programa)."]
[null,null,"Izdelava po shemah PZI."]
[]
[19,1,"Izdelava, dobava in montaža predelne stene z vrati v sanitarijah \nv pritličju."]
[null,null,"- Stena MVS1\n220 x 210cm,\nvrat šir.80cm L","kpl",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  SANITARNE PREDELNE STENE",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[20,null,"INŠTALACIJSKI DVIGNJENI POD"]
[]
[null,null,"Dvignjen inštalacijski pod"]
[20,1,"Dvignjen inštalacijski pod. H=450mm,\nNosilnost 6,00 kN/m2\nTipski sistem z nastavljivimi podporami in polnilnimi ploščami."]
[null,null,"Zaključni tlak  PVC plošče leplejene na pokrove, skupaj s čiščenjem in finalno PU impregnacijo.\nSkupaj s PVC obrobo ob stenah."]
[null,null,"Skupaj s tremi stopnicami za \npremostitev višinske razlike do AB plošče.\nLesena škatlasta konstrukcija iz OSB plošč."]
[null,null,"Antistatični 10**6 Ohm"]
[null,null,"- dvignjeni pod v komandnem prostoru"]
[{"$nulls":3},"m2",{"v":75,"d":"75.0"},null,{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ :  INŠTALACIJSKI DVIGNJENI POD",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[null,1,"PRIPRAVLJALNA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,2,"RUŠITVENA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,4,"ZEMELJSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,5,"BETONSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,6,"TESARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,7,"ZIDARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,8,"KANALIZACIJE",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ - GRADBENA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,10,"FASADERSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,11,"KLJUČAVNIČARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,12,"KROVSKO KLEPARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,13,"KOVINSKO STAVBNO POHIŠTVO",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,14,"POŽARNA IN POSEBNA VRATA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,15,"KERAMIČARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,16,"PLESKARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,17,"TLAKARSKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,18,"SEKUNDARNI STROPOVI",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,19,"SANITARNE PREDELNE STENE",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,20,"INŠTALACIJSKI DVIGNJENI POD",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ - OBJEKT  - GO DELA",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]